# 데이터센터 구성과 설계 계산 백서

실무자를 위한 전력 냉각 네트워크 광배선과 사례 검증

작성 기준일 2026년 10월 16일 | 판본 1.4 소스 실행 교차검산판

대상 독자 기업 인프라 담당자와 케이블 및 광연결 개발 실무자

이 백서는 업무 요구량을 서버와 랙으로 변환하고 전력·냉각·통신 인프라의 수용 가능성을 검증하는 방법을 설명한다. 장비 개수만 맞추는 설계를 넘어 정상 상태와 단일 장애 상태에서 자원이 충분한지 확인하는 것이 핵심이다.

공식 제품 사양을 이용한 재현 가능한 계산과 설명용 가정을 구분했다. 사례의 계산값은 현장 실측 결과나 제품 성능 보증을 의미하지 않는다. 공사 도면과 발주 규격은 현장 조건과 제조사 호환성 검토를 통해 확정한다.

판본 1.4는 기존의 100개 절과 v1.3 광연결 실무 보강을 유지하면서 §94에 GitHub 공통 BOM 엔진의 실제 Node.js 실행 검산, 입력 JSON, 장애 시나리오 및 계산 경계 검토를 추가했다. 실제 웹 UI 결과와의 일치는 별개로 미검증이다.

# 읽는 방법과 근거의 범위

먼저 1부와 2부에서 공간과 흐름을 파악하고 3부부터 7부에서 계산 방법을 학습한다. 8부의 통합 사례는 입력값부터 결과 판정까지 따라 계산할 수 있다. 9부는 제공된 두 웹사이트의 교육 기능과 계산 경계를 해설한다. 부록에는 발표 구성과 검증 기준을 정리했다.

본문의 [R번호]는 뒤의 참고문헌 번호다. 제품 정보는 해당 공식 자료에서 확인한 항목만 적용했다. 물리 법칙과 산술 계산은 본 백서에서 직접 유도했다. 사례의 전력 여유율, 부하율, 가격, 손실 계수와 냉각 조건은 명시된 설계 가정이며 표준의 의무값이 아니다.

증명은 세 단계로 다룬다. 첫째 보존법칙과 단위로 식을 유도한다. 둘째 같은 결과를 다른 경로로 계산해 검산한다. 셋째 요구량과 공급량을 비교해 통과 여부를 판정한다. 실제 처리량과 장애 복구 시간까지 증명하려면 별도의 장비 시험 및 현장 커미셔닝이 필요하다.

전력은 kW, 에너지는 kWh, 네트워크 속도는 Gb/s 또는 Tb/s, 저장용량은 별도 언급이 없으면 십진 TB로 표시한다. 광섬유 심수는 실제로 사용하는 심수와 케이블에 내장된 심수를 구분한다. 식의 올림은 정수 장비 수량을, 내림은 자원당 수용 가능한 대수를 뜻한다.

표준의 공개 소개 페이지와 제조사 공개 문서를 확인했다. ISO/IEC 30134-2는 2026판을 기준으로 소개하며 유료 표준의 열람하지 않은 세부 조항을 인용하지 않는다. Gray Zone과 White Zone은 이 문서의 기능별 공간 정의이며 모든 사업자의 명칭과 일치하지 않을 수 있다. [R01–R04]

# 목차

1부 데이터센터의 전체 구성

01 데이터센터를 자원 변환 시스템으로 이해하기 5쪽 · 02 AI 데이터센터와 기업 서버실의 차이 6쪽 · 03 온프레미스와 클라우드의 관계 7쪽 · 04 코로케이션의 서비스와 책임 경계 8쪽 · 05 연산 저장 통신의 세 자원 9쪽 · 06 용량이라는 말의 다섯 가지 의미 10쪽 · 07 전력 통신 냉각 경로의 전체 연결 11쪽 · 08 설계 입력값과 요구조건표 12쪽 · 09 표준 제조사 자료와 설계 가정의 구분 13쪽 · 10 계산 검증과 실측 검증의 차이 14쪽

2부 공간별 역할과 동작 원리

11 White Zone의 기능과 설비 경계 15쪽 · 12 Gray Zone의 기능과 White Zone의 차이 16쪽 · 13 Meet Me Room의 연결과 분계점 17쪽 · 14 ODF 패치패널과 교차 연결의 역할 18쪽 · 15 Utility Yard의 수전과 예비 전원 19쪽 · 16 Cooling Plant가 열을 외부로 보내는 원리 20쪽 · 17 NOC와 시설 관제의 역할 21쪽 · 18 Safety와 보안 소방의 기능 22쪽 · 19 통로 분리와 서버 전후면의 의미 23쪽 · 20 장애가 구역 사이로 전파되는 과정 24쪽

3부 랙 구성과 전력 계산

21 GPU 수에서 서버 수를 산출하기 25쪽 · 22 랙 공간과 RU 제약 계산 26쪽 · 23 랙 중량과 바닥 하중 계산 27쪽 · 24 랙당 서버 대수의 통합 제약 28쪽 · 25 서버 전력과 GPU TDP의 구분 29쪽 · 26 kW와 kVA 및 역률 계산 30쪽 · 27 단상과 삼상 회로의 전류 계산 31쪽 · 28 전원 케이블 단면적과 전압강하 검토 32쪽 · 29 A B 전원과 장애 시 공급 능력 33쪽 · 30 UPS의 N N 플러스 1과 2N 35쪽 · 31 배터리 에너지와 UPS 백업 시간 36쪽 · 32 전력계 측정과 정격 기반 계산의 대조 37쪽

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

33 ToR는 배치 방식이고 Leaf는 네트워크 역할 38쪽 · 34 서버 NIC와 케이블 수량의 관계 39쪽 · 35 Leaf Spine의 구조와 연결 수 40쪽 · 36 다운링크와 업링크의 초과가입비 42쪽 · 37 단일 ToR와 이중 ToR의 차이 43쪽 · 38 연산망 저장망과 관리망의 분리 44쪽 · 39 Ethernet과 InfiniBand 선택 45쪽 · 40 GPU 내부 연결과 외부 네트워크 구분 46쪽 · 41 DAC AEC와 AOC의 차이 47쪽 · 42 광모듈 속도와 포트 형상의 관계 48쪽 · 43 포트 매핑과 브레이크아웃 검증 49쪽 · 44 네트워크 장애 후 잔여 용량 계산 50쪽

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

45 광섬유 광케이블과 광링크의 차이 52쪽 · 46 멀티모드와 싱글모드의 선정 53쪽 · 47 듀플렉스와 병렬 광전송의 심수 54쪽 · 48 LC MPO와 MTP 및 VSFF 커넥터 56쪽 · 49 MPO 극성과 송수신 레인의 검증 58쪽 · 50 사용 심수에서 케이블 본수로 변환 59쪽 · 51 트렁크 길이와 광섬유 총연장 61쪽 · 52 광링크 삽입손실 예산 62쪽 · 53 PAM4 광예산과 수신 과부하 반사 MPI 63쪽 · 54 색분산 PMD와 광링크 동시 제약 69쪽 · 55 OLTS OTDR와 광배선 인수 시험 74쪽 · 56 광배선 BOM과 변경 이력 관리 76쪽

6부 냉각과 열수지 계산

57 IT 소비전력에서 발열량을 계산하기 77쪽 · 58 공랭에서 필요한 공기 유량 78쪽 · 59 컨테인먼트와 핫스팟의 원리 79쪽 · 60 액체냉각의 물 유량 계산 80쪽 · 61 CDU와 FWS TCS의 역할 82쪽 · 62 펌프 전력과 배관 압력 손실 83쪽 · 63 칠러 COP와 전체 냉각 전력 84쪽 · 64 잔여 공랭과 액냉 회수율 60쪽 · 65 냉각 예비 능력과 N 플러스 1 86쪽 · 66 누수와 냉각 상실의 과도 상태 88쪽

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

67 PUE의 정의와 측정 경계 89쪽 · 68 부하율과 PUE의 역설 90쪽 · 69 연간 에너지와 시간대별 적분 91쪽 · 70 전기요금과 총소유비용 계산 92쪽 · 71 전력 한도에서 GPU 수를 역산하기 93쪽 · 72 AI 메모리와 모델 수용 가능성 94쪽 · 73 스토리지 원시 용량과 실효 용량 95쪽 · 74 가용성과 에너지 효율의 공동 평가 96쪽

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

75 사례 A 기업 서버실의 요구조건 97쪽 · 76 사례 A 랙 수와 전력의 증명 98쪽 · 77 사례 A 포트 케이블과 장애 대역폭 99쪽 · 78 사례 A 에너지와 시설 전력 판정 100쪽 · 79 사례 B GPU 64개와 공식 장비 사양 101쪽 · 80 사례 B 랙 두 개의 수용 검증 102쪽 · 81 사례 B 400G 포트와 물리 케이지 검산 103쪽 · 82 사례 B 광케이블과 광모듈 수량 증명 104쪽 · 83 사례 B 전원 코드와 장애 성능의 한계 106쪽 · 84 사례 B 에너지와 공랭 유량 검산 109쪽 · 85 사례 C GPU 1024개 확장 설계의 경계 110쪽 · 86 사례 C 링크 수와 비차단 대역폭 검산 111쪽 · 87 사례 C 광섬유와 경로별 간선 산정 112쪽 · 88 사례 C 랙 전력과 냉각 규모 113쪽 · 89 사례 D PAM4 광링크와 접속점 변경 검증 114쪽 · 90 사례 E 액냉 80kW와 CDU 예비 능력 117쪽

9부 제공 웹사이트를 활용한 교육과 검증

91 3D 디지털 트윈에서 따라갈 학습 경로 120쪽 · 92 3D 표시값을 물리 모델로 해석하는 방법 121쪽 · 93 BOM 도구의 입력을 요구조건표로 옮기기 122쪽 · 94 웹 계산 결과의 독립 검산 절차 123쪽 · 95 장애 시나리오를 발표에 활용하기 127쪽

10부 실무 적용과 발표 부록

96 설계 계산의 변수와 단위 사전 128쪽 · 97 설계 결과표와 인수 기준 129쪽 · 98 민감도 분석과 입력 오차의 영향 130쪽 · 99 데이터센터 개론 발표 구성 133쪽 · 100 실무 질문과 답변 134쪽

# 01 데이터센터를 자원 변환 시스템으로 이해하기

1부 데이터센터의 전체 구성

데이터센터는 전기와 냉각 자원을 이용해 계산·저장·통신 서비스를 지속적으로 제공하는 시설이다. 서버가 실제 업무를 수행하지만 서비스는 수전, 전원 분배, 열 배출, 외부 회선과 운영 절차가 함께 작동할 때 성립한다. 따라서 서버 사양표만으로 센터의 수용 능력을 판단할 수 없다.

설계의 출발점은 이용자가 원하는 서비스다. 동시 접속자 수, 응답시간, 데이터 보존기간 또는 AI 학습시간을 먼저 정하고 이를 IT 자원으로 변환한다. 이후 랙, 전력, 냉각과 회선의 요구량을 계산한다. 사업자가 제시하는 시설 MW와 고객이 사용할 수 있는 IT MW는 경계가 다를 수 있다.

정상 상태에서 모든 장비가 켜지는 것과 장애 중에도 서비스가 유지되는 것은 별도 조건이다. 전력과 통신의 예비 자원은 수량뿐 아니라 배치와 공통 경로까지 확인해야 한다. 같은 상위 전원을 공유하는 두 PDU는 완전한 독립 전원이 아니다.

| 계층 | 입력 | 확인할 출력 |
| --- | --- | --- |
| 업무 | 응답시간과 처리량 | 필요한 IT 자원 |
| IT | 서버와 스토리지 | 랙 수와 IT 전력 |
| 시설 | IT 부하와 환경 | 수전과 냉각 용량 |
| 운영 | 장애와 정비 조건 | 서비스 연속성 |

## 적용과 검증

기본 산출물은 요구조건표, 단선 결선도, 네트워크 토폴로지, 랙 배치도와 케이블 접속표다. 각 도면에 같은 장비 ID를 사용하면 수량과 전력의 누락을 찾기 쉽다.

근거 및 추가 읽기 [R03] [R12]

## v1.4 독자를 위한 설계 검토 원칙

케이블·광연결 개발 실무자는 논리 인터페이스 수량을 케이지·모듈·광레인·광심수·커넥터·트렁크 본수로 순차 변환해야 한다. 이 과정에서 사용 광심수와 케이블 내장 심수, 모듈 구입 수량과 실제 광링크 수, 영구 링크와 채널 손실을 혼용하지 않는다.

본판의 결정 규칙은 ① 수치로 통과/실패가 증명되는 항목을 먼저 판정, ② 근거가 부족한 항목에는 대안을 최소 두 가지 제시, ③ 가정값과 시험·발주 전 확정값을 한 표에 분리, ④ 규격의 출판 상태와 조항 확인 수준을 병기하는 것이다.

목차의 페이지는 문서 렌더러·필드 갱신에 따라 바뀔 수 있다. 기존 100개 절의 번호는 유지한다. §94의 원래 표에서 웹 도구 결과 “미획득”은 실제 웹 UI를 실행하지 않았다는 의미이며, 새로 추가한 Node.js 소스 실행 검산과 명확히 구분한다.

# 02 AI 데이터센터와 기업 서버실의 차이

1부 데이터센터의 전체 구성

AI 데이터센터는 GPU나 다른 가속기를 중심으로 학습·추론 업무를 수행한다. 기업 서버실은 업무시스템, 파일 서비스, 가상화와 백업 등 여러 업무를 수용한다. AI라는 이름이 시설의 소유 방식이나 규모를 결정하지는 않는다. 기업 내부에도 AI 서버실이 있을 수 있다.

학습 작업은 여러 서버의 GPU가 자주 데이터를 교환하므로 서버 간 네트워크가 성능을 좌우한다. 추론 서비스는 모델 크기, 동시 요청과 지연시간이 중요하다. 같은 GPU 수라도 업무 특성에 따라 필요한 NIC와 저장장치가 달라진다.

GPU 전력만 합산하면 CPU, 메모리, 팬과 전원 변환 손실이 빠진다. 시스템 전체 소비전력 사양 또는 실제 AC 입력 측정값을 사용하고, 장비 팬이 요구하는 공기 흐름과 시설의 열 제거 능력을 따로 검토한다.

| 항목 | 기업 서버실 | AI 중심 시설 |
| --- | --- | --- |
| 주요 업무 | 업무시스템과 저장 | 학습과 추론 |
| 성능 관점 | 응답시간과 IOPS | GPU 메모리와 통신 |
| 전력 검토 | 장비별 합산 | 고밀도와 부하 변동 |
| 배선 관점 | 업무망과 관리망 | 연산망과 저장망 분리 |

## 적용과 검증

기업 서버실의 기존 랙에 GPU 서버를 추가할 때는 빈 RU보다 분기회로와 냉각 여유를 먼저 확인한다. 고밀도 랙 한 개가 기존 여러 랙에 해당하는 부하를 요구할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R18]

# 03 온프레미스와 클라우드의 관계

1부 데이터센터의 전체 구성

온프레미스는 조직이 관리하는 자체 환경에 IT 자원을 구축하는 방식을 뜻한다. 회사 건물의 서버실은 대표 사례지만 위치, 소유권과 운영 책임은 구분해서 정의해야 한다. 코로케이션에 설치한 고객 소유 서버도 자체 관리 인프라로 운영할 수 있다.

클라우드는 단순히 외부 건물에 서버가 있다는 뜻이 아니다. NIST는 자원을 필요에 따라 제공하는 특성과 서비스·배치 모델을 구분한다. 사내 환경에도 자동화와 자원 풀을 갖춘 프라이빗 클라우드를 구축할 수 있다. 반대로 원격 서버 한 대 임대가 모든 클라우드 특성을 갖추는 것은 아니다.

설계 실무에서는 누가 서버를 구매하고 누가 UPS를 운영하며 누가 장애를 복구하는지 책임을 분리한다. 소유권과 물리적 설치 장소만으로 보안, 운영인력과 비용의 우열을 일괄 판단하지 않는다.

| 차원 | 선택지 | 실무 질문 |
| --- | --- | --- |
| 설치 장소 | 사내와 외부 센터 | 회선 지연과 출입은 적절한가 |
| 소유권 | 자사와 사업자 | 장비 교체 책임은 누구인가 |
| 서비스 방식 | 전용과 자원 풀 | 자동 확장과 계량이 가능한가 |
| 운영 책임 | 직접과 위탁 | 장애 대응 경계는 어디인가 |

## 적용과 검증

발표에서는 AI, 온프레미스, 코로케이션을 서로 배타적인 세 종류로 그리지 않는다. AI는 업무 성격, 온프레미스는 배치·운영 방식, 코로케이션은 시설 이용 방식이라는 서로 다른 축이다.

근거 및 추가 읽기 [R05] [R06]

# 04 코로케이션의 서비스와 책임 경계

1부 데이터센터의 전체 구성

코로케이션은 고객 장비를 사업자의 데이터센터 공간에 설치하고 전력·냉각·물리 보안 등의 시설 서비스를 이용하는 방식이다. 고객은 서버 운영체제와 애플리케이션을 관리하고 사업자는 시설을 운영하는 구성이 흔하지만 실제 책임은 계약으로 정한다.

랙 한 개의 임대료만 비교하면 비용을 잘못 이해할 수 있다. 전력 예약, 실사용 에너지, 교차 연결, 원격 작업, 반입과 설치 서비스가 각각 과금될 수 있다. 전력 계약이 kW인지 kVA인지, A와 B 전원 합산인지 한 계통 기준인지 확인한다.

시설에 이중 전원이 있어도 고객 장비가 단일 전원만 연결되어 있으면 그 장비는 해당 분기 장애의 영향을 받는다. 임대 시설의 능력과 고객 구성의 장애 내성을 나눠 검토해야 한다.

| 책임 영역 | 통상 담당 | 계약에서 확인할 사항 |
| --- | --- | --- |
| 수전과 냉각 | 시설 사업자 | 제공 용량과 유지보수 |
| 서버 운영 | 고객 | 패치와 백업 및 복구 |
| 교차 연결 | 사업자와 고객 | 분계점과 인수 시험 |
| 현장 작업 | 직접 또는 위탁 | 작업 범위와 대응시간 |

## 적용과 검증

계약 검토표에는 랙별 허용 부하, 전원 장애 시 공급 가능량, 냉각 방식, 통신 분계점, 작업 승인 절차와 서비스 크레딧 조건을 별도 항목으로 둔다.

근거 및 추가 읽기 [R06] [R07]

# 05 연산 저장 통신의 세 자원

1부 데이터센터의 전체 구성

연산 용량은 CPU 코어 수나 GPU 개수만으로 표현할 수 없다. 명령 정밀도와 실제 작업 효율을 포함한 처리량으로 설명해야 한다. 저장은 용량뿐 아니라 지연시간과 초당 처리량을, 네트워크는 포트 속도뿐 아니라 병목과 혼잡을 확인한다.

학습 서버가 계산을 빨리 끝내도 데이터 로딩이 느리면 GPU가 기다린다. 반대로 저장장치 속도가 충분해도 집선망이 부족하면 동시에 읽는 서버 수가 늘 때 처리량이 줄어든다. 업무 흐름을 따라 각 단계의 처리시간을 나누는 것이 유용하다.

순차 단계의 총시간은 단계별 시간의 합이고 이상적인 파이프라인의 지속 처리량은 가장 느린 단계에 제한된다. 이 단순 모델은 전체 사양을 동시에 최대화하기보다 실제 병목을 먼저 찾게 한다.

## 계산식과 변수

Tjob=Tread+Tcompute+Tcommunicate+Twrite

| 자원 | 대표 단위 | 잘못된 해석 |
| --- | --- | --- |
| 연산 | 작업당 초와 FLOP/s | GPU 개수만으로 성능 확정 |
| 저장 | TB와 GB/s 및 IOPS | 원시 TB를 사용 가능 TB로 표시 |
| 통신 | Gb/s와 지연시간 | 포트 합계를 실제 앱 속도로 표시 |

## 적용과 검증

예를 들어 계산 40분, 읽기 10분, 통신 8분, 저장 2분이면 총 60분이다. 계산만 2배 빨라져도 총시간은 40분이므로 전체 속도 향상은 1.5배다. 이는 장비 선택의 우선순위를 설명하는 직접 계산이다.

근거 및 추가 읽기 [R18]

# 06 용량이라는 말의 다섯 가지 의미

1부 데이터센터의 전체 구성

데이터센터 용량이라는 말에는 시설 전력, IT 전력, 설치 공간, 연산 능력과 저장 용량이 섞여 있다. 발표자료에는 숫자마다 경계를 붙여야 한다. 1MW 데이터센터가 반드시 IT에 1MW를 공급한다는 뜻은 아니며 1MW IT 시설이 일정한 GPU 개수를 보장하지도 않는다.

설계 용량은 시설이 수용할 수 있는 정격 능력이고, 설치 용량은 반입된 장비의 규모이며, 실사용량은 특정 시간에 측정한 값이다. 예약된 전력은 아직 장비가 없어도 다른 고객에게 판매할 수 없는 자원일 수 있다.

같은 표에서 여러 종류의 용량을 비교할 때는 정격·장애 조건·측정 기간을 함께 표시한다. 이 세 가지가 빠지면 확장 여력과 운전 효율을 혼동하게 된다.

| 표현 | 의미 | 필요한 보충 정보 |
| --- | --- | --- |
| 시설 MW | 센터 전체 공급 경계 | IT 포함 여부 |
| IT MW | IT 장비 수용 전력 | 정상과 장애 조건 |
| 랙 개수 | 물리 설치 규모 | 랙당 전력과 RU |
| GPU 개수 | 가속기 수량 | 모델과 서버당 구성 |
| 저장 TB | 데이터 수용 규모 | 원시와 실효 및 복제 |

## 적용과 검증

설계 검토에서는 정격 1MW, 설치 700kW, 측정 피크 500kW를 별도 칸에 적는다. 설치 사양의 합과 실제 피크의 차이를 근거 없이 예비 전력으로 재판매하면 동시 고부하 시 문제가 생긴다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R13]

# 07 전력 통신 냉각 경로의 전체 연결

1부 데이터센터의 전체 구성

전력은 외부 계통에서 변압기와 배전반을 지나 UPS와 랙 PDU를 통해 서버로 공급된다. 냉각은 서버의 열을 공기 또는 액체로 회수하고 열교환기와 냉동기 또는 외기 열교환 설비를 통해 실외로 배출한다. 통신은 외부 회선과 MMR을 거쳐 네트워크 장비와 서버를 연결한다.

세 경로는 서로 영향을 준다. GPU 부하가 증가하면 전력과 열이 함께 증가하고 네트워크 통신도 달라질 수 있다. UPS 장애 시 냉각 제어기나 펌프의 전원 경계가 다르면 서버에 전기가 남아도 냉각이 먼저 중단될 수 있다.

시설 설명 그림에는 흐름 방향과 경계 장비를 표시한다. 배관의 공급·환수, 광섬유의 송신·수신, 전력의 주전원·예비전원을 구분하면 장애가 어디로 전파되는지 추적할 수 있다.

개념도 전력 통신 냉각 경로의 전체 연결

| 경로 | 대표 연결 | 서버에 제공하는 것 |
| --- | --- | --- |
| 전력 | 수전 UPS 랙 PDU | 허용 전압의 전력 |
| 냉각 | 열원 펌프 열교환기 | 열 배출 능력 |
| 통신 | MMR 집선 Leaf NIC | 데이터 전달 경로 |
| 운영 | 센서 제어기 관제 | 상태 인지와 대응 |

## 적용과 검증

현장 검토는 서버 한 대를 골라 전원 두 경로, 연산망 경로, 관리망 경로와 열 배출 경로를 끝까지 따라가는 방식으로 시작한다. 중간 분계점이 불명확한 구간은 도면과 책임자를 보완한다.

근거 및 추가 읽기 [R03] [R09]

# 08 설계 입력값과 요구조건표

1부 데이터센터의 전체 구성

재현 가능한 계산을 위해 입력값을 한곳에 관리한다. 업무 목표, 장비 사양, 시설 제한과 설계 정책을 구분하고 각 값에 단위와 출처를 붙인다. 최대 전력과 평균 전력을 같은 변수로 사용하지 않는다.

예비율은 무엇의 비율인지 정의해야 한다. 필요량에 10%를 추가하는 방식과 설치량의 10%를 비워두는 방식은 서로 다르다. 네트워크 예비 포트, 광섬유 예비 심수와 전력 여유는 각각 다른 위험을 다룬다.

스프레드시트나 웹 도구에는 입력 범위, 정수 조건과 허용 조합을 넣는다. 거리가 음수이거나 NIC 수가 소수인 입력을 차단하고 부적합한 광모듈 조합을 경고해야 한다.

두 예비 정책의 차이는 분모에서 나온다. 필요량 D에 여유 s를 더하면 D+Ds다. 설치량 C 중 s를 비워두려면 실제 사용 가능한 양이 C(1−s)이므로 C(1−s)≥D를 풀어야 한다. 이 때문에 같은 10%라는 표현도 입력의 정의가 다르면 결과가 달라진다.

## 계산식과 변수

Cinstalled≥D1+s

Cinstalled≥D1−s

| 입력 그룹 | 예시 | 관리 방법 |
| --- | --- | --- |
| 업무 | GPU 수와 처리량 | 요구조건 ID |
| 제품 | 전력과 포트와 RU | 공식 사양 문서 |
| 현장 | 전압과 거리와 냉각 | 실측과 도면 |
| 정책 | 여유율과 이중화 | 설계 승인 기록 |

## 적용과 검증

D=100일 때 10% 추가는 110, 설치량의 10%를 예비로 남기려면 111.12 이상이다. 본문의 사례는 어느 방식을 썼는지 문장으로 명시한다.

근거 및 추가 읽기 [R29]

# 09 표준 제조사 자료와 설계 가정의 구분

1부 데이터센터의 전체 구성

표준은 공통 요구와 시험 방법의 기준이고 제조사 문서는 제품의 정격과 호환 조건을 설명한다. 설계자는 이를 현장 조건에 적용해 구성을 선택한다. 한 제조사의 권장 구성을 모든 센터의 의무사항으로 해석해서는 안 된다.

TIA-942-C는 데이터센터 물리 인프라를 다루고 ISO/IEC 30134-2는 PUE의 측정과 보고를 다룬다. ASHRAE 자료는 열환경과 냉각 검토에 활용한다. 이 문서는 공개 소개와 기술자료를 근거로 개념을 설명하며 유료 표준의 미확인 조항을 제시하지 않는다.

문서에 출처가 있다고 해서 모든 숫자가 실측값이 되는 것은 아니다. 특정 제품의 전력은 제품 사양, 랙당 배치 대수는 설계 선택, 부하율은 운영 가정, 계산된 총전력은 모델 결과라는 계보를 유지한다.

| 근거 종류 | 예시 | 표시 방법 |
| --- | --- | --- |
| 공식 정의 | PUE와 표준 범위 | 문헌 번호와 판본 |
| 제품 사양 | 8U와 최대 10.2kW | 제품명과 문서 |
| 물리식 | 열수지와 에너지 | 변수와 단위 |
| 설계 가정 | 부하율 70% | 가정이라고 명시 |
| 측정 결과 | 전력계 로그 | 측정 기간과 위치 |

## 적용과 검증

새 제품으로 변경할 때는 GPU 수만 바꾸지 말고 전력, 높이, 무게, 전원 코드, NIC와 냉각 요구를 함께 갱신한다. 입력표의 버전을 남겨야 계산 결과를 재현할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R03] [R04]

# 10 계산 검증과 실측 검증의 차이

1부 데이터센터의 전체 구성

수학적 검증은 식의 단위, 보존법칙과 경계조건이 일치하는지 확인하는 작업이다. 사례 검증은 제품 사양을 입력해 산출한 구성의 요구량이 공급량 이하인지 판정한다. 두 검증 모두 중요하지만 실제 장비의 통신 성능과 열환경을 대신하지는 않는다.

계산의 교차검증에는 합산과 역산을 사용한다. 서버 전력을 합산한 값이 랙별 전력의 합과 같은지, 링크 수의 두 배가 양단 포트 수와 같은지 확인한다. 광섬유 길이는 케이블 길이에 내장 심수를 곱한 값으로도 검산할 수 있다.

현장 검증은 정상 운전뿐 아니라 예상되는 장애와 정비 상황을 포함한다. 계통 절체, 냉각 장치 정지와 광링크 단절 시험은 승인된 절차와 시험 범위에서 수행하며 서비스 영향과 복구 기준을 미리 정한다.

포트 보존식은 연결 하나가 두 종단을 가진다는 사실에서 나온다. 분기 조립품도 논리 링크별로 세면 동일한 검산이 가능하다. 광모듈 하우징 하나가 종단 여러 개를 수용하는 경우에는 종단 수를 모듈 수로 바로 바꾸지 않고 하우징당 인터페이스 수로 다시 나눈다.

## 계산식과 변수

∑Pserver+∑Pother=∑Prack

Nport,end=2Nlink

| 검증 단계 | 확인 내용 | 입증 범위 |
| --- | --- | --- |
| 단위 검증 | kW와 kWh 구분 | 수식 구조 |
| 수량 검산 | 포트와 링크 일치 | 계획의 일관성 |
| 제약 검토 | 공급량과 요구량 | 사양상 수용 가능 |
| 장비 시험 | 성능과 호환성 | 시험 조건의 동작 |
| 현장 시험 | 절체와 복구 | 설치 환경의 동작 |

## 적용과 검증

본 백서의 Case Study는 단위 검증과 계산 교차검산 및 사양상 제약 판정까지 수행한다. 실측하지 않은 값을 측정 결과로 표현하지 않으며 현장 시험에서 확인할 항목을 따로 제시한다.

근거 및 추가 읽기 [R23] [R27]

# 11 White Zone의 기능과 설비 경계

2부 공간별 역할과 동작 원리

White Zone은 서버와 스토리지 등 IT 장비가 설치되는 공간을 뜻한다. 본 백서에서는 Data Hall, 랙 열, 통로와 랙에 부착된 IT 지원 장치를 중심으로 정의한다. 명칭보다 중요한 것은 열과 전력 및 케이블이 실제 어디에서 처리되는지다.

랙 전면에는 장비가 요구하는 흡입 공기를 공급하고 후면에서는 가열된 공기를 회수한다. 랙 PDU는 서버에 전원을 분배하며 ToR 또는 Leaf는 서버를 네트워크에 연결한다. 랙에 설치된 장치라고 모두 IT 전력으로 자동 분류하지 않고 측정 기준과 기능을 확인한다.

서버실 내 ODF나 분배 패널은 여러 곳에 있을 수 있다. 광패널이 있다는 이유로 그 공간 전체가 MMR이 되는 것은 아니다. 시설 도면에는 장치의 위치와 기능 분류를 따로 기록한다.

| 요소 | 역할 | 설계 검토 |
| --- | --- | --- |
| 서버 랙 | 연산과 저장 수용 | 높이 깊이 하중 |
| 랙 PDU | 분기 전원 분배 | 전류와 콘센트 수 |
| ToR 또는 Leaf | 서버 집선 | 포트와 업링크 |
| 통로 | 공급과 배기 분리 | 정비와 공기 흐름 |

## 적용과 검증

빈 랙에 장비를 추가하기 전 RU, 전력, 냉각, 하중과 포트의 잔여량을 함께 확인한다. 한 항목이라도 부족하면 배치 대수를 줄이거나 시설을 보완한다.

근거 및 추가 읽기 [R03] [R09] [R28]

# 12 Gray Zone의 기능과 White Zone의 차이

2부 공간별 역할과 동작 원리

Gray Zone은 IT 서비스에 필요한 전기·기계 지원 공간이다. UPS와 배터리실, 배전반, 펌프실과 정비 공간 등이 해당한다. 실무에서는 외부 야드와 냉각 플랜트를 별도 구역으로 표시하기도 한다. 이 문서는 기능을 먼저 정의하고 세부 위치를 나눈다.

White Zone의 목표는 IT가 안정적으로 일할 환경을 유지하는 것이고 Gray Zone의 목표는 그 환경을 제공하는 것이다. 전기실의 먼지·소음·발열과 정비 작업이 서버실로 영향을 주지 않게 접근 경로를 계획한다.

Carrier, MMR과 ODF를 UPS와 한 구역으로 묶으면 통신과 시설 지원의 책임이 흐려진다. MMR은 별도 통신 인입 공간으로 다루고, 랙 내부 CDU처럼 경계에 놓이는 장치는 위치와 기능을 모두 표기한다.

| 비교 | Gray Zone | White Zone |
| --- | --- | --- |
| 핵심 기능 | 전기와 기계 지원 | IT 서비스 실행 |
| 대표 설비 | UPS 배전 펌프 | 서버 스토리지 Leaf |
| 주요 작업 | 시설 정비와 절체 | IT 설치와 교체 |
| 관리 관심 | 에너지와 예비 능력 | 서비스와 열환경 |

## 적용과 검증

Gray와 White는 모든 표준에서 동일하게 고정된 법정 구획 명칭은 아니다. 프로젝트의 공간 정의서에 MMR, 냉각 플랜트와 전기실을 어떻게 나눴는지 명시하면 혼선을 줄일 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R03] [R28]

# 13 Meet Me Room의 연결과 분계점

2부 공간별 역할과 동작 원리

MMR은 통신사업자와 입주 고객의 회선을 접속하는 통신 연결 공간이다. 서로 다른 사업자의 케이블이 패널과 교차 연결을 통해 이어지고 고객 장비까지 회선이 연장된다. 외부 인터넷 연결, 전용회선과 클라우드 접속 경로의 물리적 접점으로 이해하면 된다.

MMR은 건물의 장소이며 인터넷 교환망 서비스 자체와는 다르다. 패널을 통해 광섬유를 연결했다고 자동으로 IP 서비스가 열리지는 않는다. 물리 접속 외에 포트 설정, 주소, 라우팅과 서비스 개통이 필요하다.

사업자 인입 케이블, MMR 패널과 고객 패널 사이에서 관리 주체가 바뀐다. 장애 위치를 빨리 찾으려면 각 구간의 ID, 소유자, 시험 결과와 분계점을 남겨야 한다.

| 구간 | 역할 | 관리 자료 |
| --- | --- | --- |
| 외부 인입 | 사업자 회선 도착 | 케이블 경로와 인입점 |
| MMR 패널 | 교차 연결 접점 | 포트와 회선 ID |
| 고객까지 연장 | 케이지 또는 랙 연결 | 심선과 길이 |
| 고객 장비 | 서비스 종단 | 광모듈과 라우팅 |

## 적용과 검증

독립 회선 두 개를 주문할 때는 사업자 이름뿐 아니라 건물 인입, MMR, 관로와 상위 경로의 공통 구간을 확인한다. 서로 다른 계약도 같은 관로 절단에 함께 영향을 받을 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R07] [R08]

# 14 ODF 패치패널과 교차 연결의 역할

2부 공간별 역할과 동작 원리

ODF는 광섬유를 종단하고 접속을 정리하는 분배 설비다. 패치패널은 장비 포트와 영구 배선을 연결하고 변경 작업을 표준화한다. 능동 스위치와 달리 수동 패널은 데이터 프레임을 판단하거나 경로를 자동으로 선택하지 않는다.

패널을 사용하면 장비 교체 때 긴 간선 케이블을 다시 포설하지 않아도 된다. 대신 접속점이 늘어나 삽입손실과 오접속 가능성을 검토해야 한다. 패널 수를 줄이는 설계와 운영 유연성을 높이는 설계 사이에 균형이 필요하다.

교차 연결은 양쪽 분계점 사이를 실제로 잇는 물리 경로다. 접속표에는 출발 랙·패널·포트와 도착 랙·패널·포트, 매체, 극성 및 시험값을 기록한다. 장비 이름만 적으면 변경 이후 추적이 어렵다.

## 계산식과 변수

Lchannel=Lfiber+∑Lconnection+∑Lsplice

| 구성품 | 주요 역할 | 추가 확인 |
| --- | --- | --- |
| ODF | 종단과 접속 정리 | 심선 식별과 접속 보호 |
| 패치패널 | 변경 접점 제공 | 포트 수와 손실 |
| 패치코드 | 패널과 장비 연결 | 길이 극성 연마 |
| 스위치 | 데이터 전달 | 프로토콜과 포트 속도 |

## 적용과 검증

사용자가 패널의 광 커넥터를 눌렀을 때 이해해야 할 것은 케이블의 양단과 실제 경로다. 교육용 3D에서도 장치 외형만 강조하기보다 경로와 심수 및 손실을 함께 보여주는 편이 효과적이다.

근거 및 추가 읽기 [R08] [R21] [R28]

# 15 Utility Yard의 수전과 예비 전원

2부 공간별 역할과 동작 원리

Utility Yard에는 수전과 변압, 발전기 등 외부 전력 관련 설비가 배치될 수 있다. 계통 전력을 시설에서 사용하는 전압으로 변환하고 보호 장치와 절체 장치를 통해 필요한 부하에 공급한다. 실제 순서와 설치 위치는 현장의 단선 결선도로 확인한다.

UPS는 짧은 전원 공백을 메우고 발전기는 장시간 비상 운전을 담당하는 구성이 흔하다. 발전기 기동과 안정화 및 절체가 끝나기 전까지 UPS가 부하를 지탱해야 한다. 발전기의 정격 출력만으로 절체 성공을 판단할 수 없다.

연료, 기동 배터리, 환기와 배기, 제어 전원 및 시험 절차도 가용성에 영향을 준다. 발전기 한 대를 더 설치해도 공통 연료 계통이 실패하면 동시에 사용하지 못할 수 있다.

## 계산식과 변수

tUPS,usable>tstart+tstabilize+ttransfer+tmargin

| 설비 | 기능 | 검증 항목 |
| --- | --- | --- |
| 변압기 | 전압 변환 | 정격과 온도 상승 |
| 보호 장치 | 고장 구간 차단 | 차단 용량과 보호 협조 |
| UPS | 단시간 전원 유지 | 부하별 런타임 |
| 발전기 | 비상 에너지 공급 | 기동과 단계 부하 |

## 적용과 검증

예를 들어 기동 15초, 안정화 10초, 절체 5초와 여유 30초를 가정하면 최소 60초의 가용 백업 시간이 필요하다. 실제 선정에는 제조사 런타임 곡선과 부하 변동을 적용한다.

근거 및 추가 읽기 [R26] [R27]

# 16 Cooling Plant가 열을 외부로 보내는 원리

2부 공간별 역할과 동작 원리

Cooling Plant는 IT 장비에서 회수한 열을 외부 환경으로 전달하는 계통이다. 서버실의 공기나 액체가 열을 흡수하고 열교환기와 배관을 거쳐 외부 열 방출 설비로 이동한다. 열을 없애는 것이 아니라 위치와 온도 수준을 바꾸어 전달한다.

칠러는 냉동 사이클에 전력을 투입해 열을 저온 측에서 고온 측으로 이동시킨다. 냉각탑이나 드라이쿨러는 최종적으로 외부 공기로 열을 방출한다. 모든 센터가 냉각탑을 사용하는 것은 아니며 외기 조건과 설계 수온에 따라 구성이 다르다.

칠러가 제거한 열과 실외로 내보낼 열은 같지 않을 수 있다. 압축기에 투입된 전력도 방열 측에서 처리해야 하므로 열수지의 경계를 명확히 정한다.

## 계산식과 변수

Qreject=QIT+Pcompressor

| 설비 | 기능 | 혼동하기 쉬운 점 |
| --- | --- | --- |
| CRAH | 실내 공기와 물 열교환 | 자체 냉동기와 구분 |
| 칠러 | 냉수 생산 | 압축기 전력 추가 |
| 냉각탑 | 증발 등을 통한 방열 | 모든 설계의 필수는 아님 |
| 드라이쿨러 | 외기와 간접 열교환 | 외기와 접근온도 제약 |

## 적용과 검증

IT 열 1MW와 압축기 입력 0.2MW인 경계라면 방열 측은 약 1.2MW를 처리한다. 펌프·팬 전력이 어느 경계에 열로 들어오는지는 배치에 따라 추가한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R10]

# 17 NOC와 시설 관제의 역할

2부 공간별 역할과 동작 원리

NOC는 네트워크와 서비스의 상태를 관찰하고 장애 대응을 조정하는 운영 조직 또는 공간이다. 시설 관제는 전력·냉각·환경을 다루며 BMS, 전력 모니터링과 DCIM 등이 정보를 제공한다. 작은 센터에서는 같은 관제실에서 두 역할을 수행할 수 있다.

관제 화면의 숫자는 센서와 통신 및 데이터 처리의 결과다. 센서 고장, 시간 불일치와 통신 단절을 실제 설비 장애와 구분해야 한다. 마지막으로 읽은 값을 계속 표시한다면 최신 시각과 데이터 품질 상태를 함께 보여준다.

운영자는 경보를 받고 영향을 확인한 다음 정해진 절차로 대응한다. 온도 경보가 발생했다고 무조건 공조 설정을 낮추기보다 특정 랙의 공기 흐름, 팬 상태와 부하 변화를 확인해야 원인을 찾을 수 있다.

| 도구 | 주요 데이터 | 의사결정 |
| --- | --- | --- |
| 네트워크 관제 | 링크와 오류 및 지연 | 우회와 장애 진단 |
| BMS | 온도 유량 밸브 | 시설 제어와 정비 |
| 전력 모니터링 | kW 전류 에너지 | 과부하와 효율 분석 |
| DCIM | 위치와 자산 및 용량 | 증설과 배치 계획 |

## 적용과 검증

경보마다 발생 조건, 지속시간, 담당자, 영향 범위와 복구 조건을 정의한다. 장애 종료는 경보가 사라졌다는 사실과 서비스가 정상으로 돌아왔다는 사실을 함께 확인한다.

근거 및 추가 읽기 [R12] [R28]

# 18 Safety와 보안 소방의 기능

2부 공간별 역할과 동작 원리

안전은 인명과 시설을 보호하는 활동이고 보안은 허가되지 않은 접근과 행위를 통제하는 활동이다. 데이터센터에서는 출입통제, 영상 감시, 화재 감지, 소화 및 대피 동선을 함께 설계한다. 운영 편의를 위해 인명 안전 기능을 임의로 우회해서는 안 된다.

화재 대응은 감지, 확인, 경보, 대피와 연동 설비의 동작을 포함한다. 소화 방식과 방출 조건은 현장 설계와 적용 법규에 따라 달라진다. 교육용 시뮬레이션의 일정 시간이 지나 자동 방출되는 표현을 실제 법정 순서로 해석하지 않는다.

누수도 안전과 가용성에 영향을 준다. 액체냉각은 누수 센서와 밸브 및 운전 절차를 함께 구성하고 수질·재료 호환성을 관리한다. 물이 보이지 않는다고 배관 계통에 이상이 없다고 판단할 수는 없다.

| 기능 | 대표 장치 | 운영 확인 |
| --- | --- | --- |
| 출입통제 | 카드와 맨트랩 | 권한과 기록 |
| 화재 감지 | 감지기와 수신반 | 경보와 연동 시험 |
| 대피 | 표지와 비상 동선 | 접근 가능성과 교육 |
| 누수 대응 | 센서와 차단 밸브 | 검출 위치와 격리 범위 |

## 적용과 검증

이 백서는 소방·전기 공사의 상세 시공 기준을 대신하지 않는다. 발표에서는 장치의 역할과 연동 관계를 설명하고 현장 절차는 승인된 도면·매뉴얼과 담당 기술자의 검토로 확정한다고 구분한다.

근거 및 추가 읽기 [R03] [R10] [R28]

# 19 통로 분리와 서버 전후면의 의미

2부 공간별 역할과 동작 원리

서버는 대개 전면에서 공기를 흡입하고 후면으로 배출하지만 스위치는 제품별로 공기 방향이 다를 수 있다. 랙의 앞뒤를 외형만으로 정하지 말고 장비의 흡입·배기 방향과 정비 접근을 기준으로 확인한다.

Cold Aisle은 냉각 공기가 공급되는 통로이고 Hot Aisle은 배기 공기가 모이는 통로다. 컨테인먼트는 두 공기가 섞이는 것을 줄인다. 랙의 빈 공간과 측면 틈을 막지 않으면 공급 공기가 장비를 통과하지 않고 되돌아갈 수 있다.

후면에는 전원선과 네트워크 케이블이 집중되기 쉽다. 케이블이 배기를 막거나 장비 교체를 방해하지 않게 수직 관리자와 서비스 여장을 계획한다. 전면·후면 관찰 시점도 장비와 통로 전체가 보이도록 구성해야 한다.

| 검토 대상 | 확인 내용 | 잘못 배치하면 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | 흡입과 배기 방향 | 재순환과 과열 |
| 스위치 | 제품별 공기 방향 | 뜨거운 공기 흡입 |
| 빈 RU | 블랭킹 패널 | 공기 우회 |
| 후면 배선 | 여장과 배기 면적 | 정비 곤란과 열 저항 |

## 적용과 검증

온도 검증은 방 중앙 평균보다 랙 흡입면의 상·중·하 측정이 유용하다. 평균이 정상이어도 상단 장비가 뜨거운 배기를 다시 흡입할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R13]

# 20 장애가 구역 사이로 전파되는 과정

2부 공간별 역할과 동작 원리

장애의 시작 위치와 서비스 영향 위치는 다를 수 있다. 외부 전원이 끊어지면 UPS가 유지되는 동안 서버는 동작하지만 냉각 펌프의 예비 전원이 없으면 온도가 상승한다. 광간선이 끊어지면 서버 전력은 정상이지만 서비스 통신이 중단될 수 있다.

장애 분석은 원인, 자동 제어, 잔여 능력과 서비스 영향의 순서로 기록한다. 같은 장비 정지라도 부하와 예비 계통 상태에 따라 영향이 다르다. 정상 시뮬레이션 한 번으로 장애 내성을 판단하지 않는다.

복구도 연결 순서를 고려해야 한다. 전원이 돌아왔다고 모든 서버를 동시에 재기동하면 돌입과 급격한 열부하가 생길 수 있다. 냉각의 정상화와 통신 장비의 준비 상태를 확인한 뒤 서비스를 복원한다.

| 초기 사건 | 중간 영향 | 검증할 최종 영향 |
| --- | --- | --- |
| 계통 정전 | UPS와 발전기 절체 | IT와 냉각의 유지 |
| 펌프 정지 | 유량 감소 | 장비 온도와 제한 동작 |
| 광간선 단절 | 경로 상실 | 우회 후 대역폭 |
| 관제 통신 단절 | 데이터 갱신 중지 | 감시 상실과 수동 확인 |

## 적용과 검증

사례 계산에서는 장애 후 공급 능력과 요구량을 다시 비교한다. 예를 들어 스위치가 우회에 성공해도 잔여 업링크가 절반이면 정상 성능을 유지한다고 결론 내릴 수 없다.

근거 및 추가 읽기 [R27] [R28]

# 21 GPU 수에서 서버 수를 산출하기

3부 랙 구성과 전력 계산

필요 GPU 수를 서버당 탑재 GPU 수로 나누고 올림하면 최소 서버 수가 된다. GPU가 서버에 고정된 시스템은 잔여 GPU가 생겨도 서버를 분할 구매할 수 없으므로 정수 조건이 중요하다. 예비 서버를 포함하는지 요구조건에서 먼저 정한다.

성능 목표에서 GPU 수를 산정하려면 한 GPU의 실효 처리량이 필요하다. 제품의 최대 연산성능에 단순히 개수를 곱한 값은 실제 학습 처리량과 다르다. 정밀도, 메모리 용량, 모델 분할과 통신 효율이 영향을 준다.

예비 GPU가 기존 작업을 계속 수행할 수 있는지도 확인한다. 작업이 여러 서버에 걸쳐 있으면 한 GPU 고장으로 전체 작업을 재시작할 수 있으며 예비 장비만 추가한다고 복구시간이 즉시 사라지지 않는다.

식에서 g는 서버 한 대에 탑재되는 GPU 개수다. 요구량을 g로 나눈 값이 정수가 아니면 올림한다. 반대로 서버 n대에서 제공할 수 있는 GPU는 ng다. 예비 정책을 적용할 때는 요구량에 더할지 완성 서버를 추가할지 결정해야 하며 두 정책의 GPU 여유가 다를 수 있다.

## 계산식과 변수

Nserver=ceilNGPU,reqg

NGPU,installed=gNserver

| 입력 | 값 | 계산 의미 |
| --- | --- | --- |
| 목표 GPU | 70개 | 업무 요구 |
| 서버당 GPU | 8개 | 제품 구성 |
| 필요 서버 | 9대 | 70 나누기 8의 올림 |
| 설치 GPU | 72개 | 2개 수량 여유 |

## 적용과 검증

서버 9대를 실제로 3대씩 배치할 수 있는지 확인하려면 서버 전력·RU·중량·포트·냉각 요구를 다음 계산으로 전달한다. GPU 수량 계산은 설계의 시작이며 완료 판정은 아니다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R18]

# 22 랙 공간과 RU 제약 계산

3부 랙 구성과 전력 계산

RU 또는 U는 랙 높이의 단위이며 1U는 44.45mm다. 랙의 표시 높이 전체를 서버로 채우지 않고 스위치, 패널과 정비 공간을 고려한다. 깊이와 케이블 굴곡 공간은 RU 계산에 포함되지 않으므로 별도 확인한다.

동일 서버만 배치한다면 가용 RU를 서버 높이로 나눈 내림값이 공간 기준 대수다. 서로 다른 장비를 섞으면 단순 평균 대신 장비별 높이 합을 계산한다. 랙 PDU가 수직형이면 RU를 직접 쓰지 않아도 측면과 후면 공간을 사용한다.

8U 서버는 42U 랙에 높이만 보면 5대가 들어가지만 케이블 패널과 전력·냉각을 넣으면 실제 허용 대수가 줄어들 수 있다. 공간만으로 고밀도 랙의 구성안을 확정하지 않는다.

예약 RU에는 패널과 스위치가 차지하는 높이를 명시한다. 이 높이를 서버 배치 계산에서 뺐다면 장비를 실제 설치할 때 다시 별도로 차감하지 않는다. 단순 합산은 장비의 배치 순서와 레일 간섭을 반영하지 않으므로 랙 정면도와 후면도로 설치 가능성을 확인한다.

## 계산식과 변수

nRU=floorUrack−UreservedUserver

| 항목 | 예제값 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 랙 전체 | 42U | 명목 높이 |
| 예약 공간 | 6U | 패널과 스위치 등 |
| 서버 높이 | 8U | 제품 사양 |
| 공간 기준 수용 | 4대 | 36 나누기 8의 내림 |

## 적용과 검증

깊이가 긴 서버는 랙 내부 깊이, 레일 호환성, 후면 커넥터와 전원 코드의 돌출량을 확인한다. 설치 후 장비 인출에 필요한 전면 통로와 바닥 하중도 검토한다.

근거 및 추가 읽기 [R13]

# 23 랙 중량과 바닥 하중 계산

3부 랙 구성과 전력 계산

랙 중량은 서버와 스위치뿐 아니라 랙 자체, PDU, 배선과 냉각 부품을 포함한다. 정적 하중, 운반 중 동적 하중과 바닥 구조의 허용값은 서로 다르다. 랙 제조사와 건물 구조 자료를 각각 확인해야 한다.

면적당 평균 하중은 전체 무게를 점유 면적으로 나눈 값이다. 하지만 캐스터나 레벨링 풋에 집중되는 국부 하중을 이 값으로 판단할 수 없다. 이중마루 패널과 하부 지지 구조도 별도 검토 대상이다.

DGX H100의 공식 최대 중량은 130.45kg이다. 네 대만으로도 521.8kg이므로 일반 사무실 가구처럼 취급할 수 없다. 반입 동선의 승강기, 문턱, 경사로와 장비 취급 도구를 함께 계획한다.

평균 하중을 압력 단위로 환산하려면 질량에 중력가속도 약 9.81m/s²를 곱한 힘을 면적으로 나눈다. 그러나 구조 검토에서는 단순 평균보다 지지점 집중하중과 통로의 이동 하중이 중요할 수 있다. 케이블·호스의 장력과 정비 시 인출 장비의 안정성도 검토한다.

## 계산식과 변수

Mrack=Mcabinet+∑Mequipment+Mcable+Mcooling

| 구성 | 예제 중량 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 서버 4대 | 521.8kg | 공식 최대 중량 적용 |
| 랙과 부속 | 150kg | 설명용 가정 |
| 배선과 기타 | 30kg | 설명용 가정 |
| 총중량 | 701.8kg | 설치 정적 하중 |

## 적용과 검증

바닥 면적이 0.72m²라면 평균은 약 974.7kg/m²다. 이 숫자는 집중하중을 대체하지 않는다. 최종 적합성은 구조 담당자가 지지점과 하중 조합을 포함해 확인한다.

근거 및 추가 읽기 [R13]

# 24 랙당 서버 대수의 통합 제약

3부 랙 구성과 전력 계산

랙당 배치 대수는 공간·전력·냉각·중량이 허용하는 대수 중 가장 작은 값이다. 동일 서버를 균등 배치하는 경우에 적용하기 쉬우며 혼합 장비나 공유 자원이 있으면 정수 배치 문제로 확장한다.

전력과 냉각에서 서버 외 장비가 사용하는 자원을 먼저 뺀다. 스위치 1kW를 빼지 않고 서버를 채운 뒤 추가하면 랙 정격을 넘길 수 있다. 중량에서도 랙 자체와 부속품의 무게를 제외한 가용 하중을 사용한다.

랙 수는 총 서버 수를 랙당 허용 대수로 나눈 올림이다. 이 수는 서버 랙의 최소 수량이며 별도 네트워크·스토리지·시설 랙이 필요하면 추가한다.

전력 기준 대수는 floor((랙 가용전력−부대 장비전력)/서버전력), 냉각 기준 대수는 floor((랙 열처리능력−부대 발열)/서버 발열)이다. 서로 다른 서버를 섞으면 각 서버의 전력과 RU를 개별 합산해 모든 부등식을 동시에 만족하는 배치를 찾아야 한다.

## 계산식과 변수

nrack=minnRU,npower,ncooling,nmass

Nrack=ceilNservernrack

| 제약 | 허용 대수 | 검토 결과 |
| --- | --- | --- |
| 공간 | 4대 | 36U에 8U 서버 |
| 전력 | 4대 | 44kW에 10.2kW 서버 |
| 냉각 | 3대 | 35kW에 10.2kW 서버 |
| 중량 | 6대 | 가용 하중 기준 |
| 최종 | 3대 | 냉각이 병목 |

## 적용과 검증

서버 8대라면 이 사례에서는 3랙이 필요하다. 전력만 검토해 2랙이라고 판단하면 열 제거 능력이 부족하다. 냉각을 증설했을 때 다시 계산하면 병목이 다른 항목으로 바뀔 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R13]

# 25 서버 전력과 GPU TDP의 구분

3부 랙 구성과 전력 계산

GPU의 TDP는 특정 열설계와 전력 한도를 설명하는 사양이며 서버 전체 AC 입력전력과 동일하지 않다. 서버에는 CPU, 메모리, NIC, 저장장치와 팬이 있고 PSU의 변환 손실도 있다. GPU TDP 합산은 부분 부하의 근사에만 사용한다.

시설 설계에서는 시스템 최대 소비전력 또는 제조사가 제공하는 구성별 입력전력을 우선 사용한다. 에너지 비용 예측에는 실제 작업의 평균 전력이 필요하다. 평균을 최대의 일정 비율로 가정했다면 이를 검증할 계측 계획을 둔다.

PSU 모듈 정격의 합도 소비전력과 다르다. 중복 전원과 여유 용량 때문에 합계가 실제 시스템 입력보다 클 수 있다. 전력의 계측 위치가 DC인지 AC인지도 기록한다.

AC 입력전력을 이미 알고 있다면 PSU 효율로 다시 나누지 않는다. 효율 보정은 DC 부품 전력을 합산해 AC 입력을 추정할 때만 적용한다. 서버 팬과 NIC가 시스템 최대전력에 포함되는지 확인해 포함된 부하를 별도로 재합산하지 않는 것이 전력 수지의 기본이다.

## 계산식과 변수

PAC=PGPU+PCPU+Pmemory+PNIC+Pother,DCηPSU

| 숫자 종류 | 뜻 | 적절한 사용 |
| --- | --- | --- |
| GPU TDP | 가속기 열설계 관련 값 | GPU 부분 검토 |
| PSU 정격 합 | 설치된 전원장치 능력 | 중복성과 공급 여유 |
| 시스템 최대 | 제품 전체 입력 요구 | 시설 수용 검토 |
| 실측 평균 | 업무 기간의 평균 입력 | 에너지와 비용 |

## 적용과 검증

DGX H100은 3.3kW PSU 6개를 갖지만 시스템 최대 입력 사양은 10.2kW다. 19.8kW를 정상 소비전력으로 사용하면 랙과 시설 요구를 과대 추정한다. [R13]

근거 및 추가 읽기 [R13] [R14]

# 26 kW와 kVA 및 역률 계산

3부 랙 구성과 전력 계산

kW는 유효전력이고 kVA는 피상전력이다. AC 설비는 두 정격을 동시에 만족해야 한다. 부하의 역률 PF를 알면 유효전력을 피상전력으로 변환할 수 있다. UPS의 출력 역률 표기와 부하의 실제 역률을 혼동하지 않는다.

예를 들어 부하가 80kW이고 PF가 0.95라면 피상전력은 약 84.21kVA다. 100kVA UPS라도 kW 정격이 80kW라면 유효전력의 여유가 없다. 따라서 kVA만 보고 적합하다고 판단할 수 없다.

비선형 부하에서는 파형 왜곡과 고조파도 고려해야 한다. 단순 정현파 위상각만으로 정의한 cosφ와 실제 총역률이 항상 같은 것은 아니다. 이 문서의 전류 예제는 균형 부하와 제시한 PF를 가정한다.

역률 PF=P/S를 P에 대해 정리하면 P=SPF가 된다. 100kVA에서 PF 0.8인 부하는 80kW지만 UPS의 별도 kW 정격이 그보다 낮으면 해당 정격이 병목이다. 부하 역률이 좋아져도 전원장치의 허용 kW 자체가 자동으로 커지는 것은 아니다.

## 계산식과 변수

S=PPF

P≤Prated,  S≤Srated

| 항목 | 입력 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 유효전력 | 80kW | 실제 에너지 전달 |
| 역률 | 0.95 | 가정 |
| 피상전력 | 84.21kVA | 80 나누기 0.95 |
| UPS 검토 | kW와 kVA | 두 조건 모두 확인 |

## 적용과 검증

UPS 용량표에서 정격 전압, 주위온도, 고도와 운전 모드의 감액 조건도 확인한다. 명목 정격이 같아도 설치 조건에 따라 사용 가능한 출력이 다를 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R25]

# 27 단상과 삼상 회로의 전류 계산

3부 랙 구성과 전력 계산

단상 회로에서 전류는 유효전력을 전압과 역률의 곱으로 나눈 값이다. 균형 삼상에서는 선간전압과 선전류를 사용할 때 √3 계수가 들어간다. 선간전압과 상전압을 바꿔 넣으면 결과가 달라진다.

삼상 배전에서 랙 총전력이 같아도 상별 배치가 불균형하면 한 상이 먼저 과부하될 수 있다. 회로 전체 전류와 개별 콘센트·분기 회로의 전류를 모두 확인한다. 명판에 적힌 입력 최대값과 운전 평균을 구분한다.

전류 계산은 케이블 선정의 첫 단계다. 허용전류, 포설 방식, 묶음 수, 주위온도와 차단기 협조를 적용해야 도체 단면적을 확정할 수 있다. 보편적인 한 가지 굵기를 모든 GPU 랙에 적용할 수 없다.

삼상식은 상전압에 상전류와 역률을 곱한 값을 세 상에 더한 데서 나온다. 균형 Y 결선에서는 선간전압이 상전압의 √3배여서 전체 유효전력이 √3×선간전압×선전류×PF가 된다. 서버는 단상 입력을 받을 수 있으므로 랙 PDU의 상별 분기에서 균형을 확인한다.

## 계산식과 변수

I1ϕ=1000PkWVPF

I3ϕ=1000PkW3VLLPF

| 조건 | 값 | 계산 |
| --- | --- | --- |
| 랙 전력 | 40.8kW | 설명용 부하 |
| 선간전압 | 400V | 삼상 가정 |
| 역률 | 0.95 | 가정 |
| 선전류 | 약 62.0A | 균형 삼상 모델 |

## 적용과 검증

약 62A라는 결과만으로 63A 분기회로와 케이블을 확정하지 않는다. 연속부하 조건과 법규, 제조사 정격, 상별 분배 및 장애 시 전류를 별도 적용해야 한다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R25]

# 28 전원 케이블 단면적과 전압강하 검토

3부 랙 구성과 전력 계산

전원선은 전류를 견디는 것과 장비에 허용 전압을 전달하는 것을 모두 만족해야 한다. 허용전류는 재질·절연·포설·온도에 의존하고 전압강하는 길이와 임피던스에 의존한다. 같은 전류라도 긴 케이블은 더 큰 단면적이 필요할 수 있다.

직류 또는 단순 저항성 단상 왕복 회로에서는 저항을 저항률·길이·단면적으로 표현할 수 있다. AC 삼상 장거리 회로에서는 리액턴스와 역률을 포함한 식을 적용한다. 아래 단순식은 개념 확인용이며 시공용 선정표를 대체하지 않는다.

장비 측 전원 코드와 시설 배전 케이블도 구분한다. 제조사가 지정한 코드와 커넥터, 잠금 방식 및 정격을 만족해야 한다. 플러그가 맞는다고 전기적·기계적 호환이 보장되는 것은 아니다.

식의 L은 편도 길이이며 왕복 도체를 고려해 2가 붙는다. 저항률 ρ를 Ω·mm²/m로 쓰면 단면적 A는 mm², 길이는 m로 넣는다. 도체 온도가 상승하면 저항도 달라지므로 실제 계산에는 설계 온도의 재료값을 적용한다. 접속부 저항과 보호 도체는 별도 검토한다.

## 계산식과 변수

R=ρLA

ΔVDC,loop=2IρLA

| 검토 | 필요 입력 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 허용전류 | 전류와 포설 보정 | 보정 후 정격 이상 |
| 전압강하 | 길이와 임피던스 | 장비 허용 전압 내 |
| 보호 협조 | 차단기와 고장전류 | 적정 차단과 선택성 |
| 접속부 | 플러그와 콘센트 | 형식과 정격 일치 |

## 적용과 검증

DGX H100은 지정된 잠금 전원 코드 사용을 요구한다. 이 백서는 계산된 전류를 근거로 임의의 대체 코드를 권하지 않으며 장비 매뉴얼의 연결 조건을 우선한다.

근거 및 추가 읽기 [R13]

# 29 A B 전원과 장애 시 공급 능력

3부 랙 구성과 전력 계산

두 전원을 정상 상태에서 절반씩 사용한다고 해서 각 전원이 전체 부하의 절반 용량이면 되는 것은 아니다. 한 경로 상실 뒤 나머지 경로로 전체 부하를 넘기는 설계라면 잔여 계통이 전체 요구량을 감당해야 한다.

서버의 PSU 구성은 모델마다 다르다. 전원 모듈의 수, 중복 정책과 부하 제한 동작을 확인해야 한다. 시설의 A/B 전원과 서버 PSU의 중복성을 같은 뜻으로 사용하면 실제 장애 시 성능 저하를 놓칠 수 있다.

DGX H100의 공식 가이드는 4+2 PSU 중복 구성을 설명하고 세 PSU만 전원을 받으면 성능이 낮아질 수 있음을 안내한다. 따라서 여섯 전원 코드를 3개씩 A/B에 배치했다고 무조건 한 계통 장애에도 최대 성능이 유지된다고 판단할 수 없다.

정상 상태 40kW를 A와 B가 20kW씩 나눠 공급해도 한 경로 장애 후 요구가 40kW라면 잔여 경로는 두 배의 전력을 맡게 된다. 이때 랙 전체뿐 아니라 각 상, 콘센트 뱅크와 분기 차단기의 허용 전류를 다시 계산해야 한다.

## 계산식과 변수

CA,usable≥Prequired,  CB,usable≥Prequired

| 검토 수준 | 질문 | 필요 근거 |
| --- | --- | --- |
| 시설 | 한 계통으로 부하 수용 가능 | 단선도와 정격 |
| 랙 PDU | 장애 후 전류 허용 | 상별 전류와 정격 |
| 서버 PSU | 잔여 PSU로 최대 동작 가능 | 제품 중복성 안내 |
| 업무 | 성능 감소가 허용되는가 | 서비스 요구조건 |

## 적용과 검증

본 백서의 H100 사례에서 일반적인 전원 용량 계산과 제조사의 PSU 동작 제약을 따로 판정한다. 시설 전력에 여유가 있어도 서버 자체의 전원 구조 때문에 무감속 운전을 확정하지 못할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R26]

## 심화 계산: PSU 중복성과 A/B 급전은 서로 다른 제약

사례 B DGX H100 6 PSU의 4+2 중복성 설명을 적용하면 3+3 분리 급전에서 A 또는 B 한 계통이 소실된 후 3개 PSU만 전원 인가된다. 랙 PDU가 전력 부족이 아니더라도 장비 동작점이 줄어들 수 있다. PSU의 개별 정격과 전원 절체 과도 특성을 확인하기 전에는 3 PSU 상태의 전력·성능을 수치로 보증할 수 없다.

일반적인 완전한 A/B 최대성능 무중단 조건은 어느 한 계통 상실 시에도 최소 필요 활성 PSU 4개를 보유하는 것이다. 고정 6개 PSU를 서로 중복 없이 A/B에 직접 배분하는 경우 4+4=8 PSU가 필요하므로 양방향 단일 장애 무감속을 배선 분배만으로 만들 수 없다.

대안 ① A/B 두 입력을 지원하는 검증된 랙 ATS(또는 개별 전원 절체 장치)로 필요 PSU의 공급을 유지한다. 단, 절체 시간, 홀드업, A/B 용량, 장애 도메인 및 ATS 단일 고장점을 실제 시험해야 한다. 대안 ② 3+3 연결을 유지하되 장애 시 업무의 전력 제한·작업 중단/재배치를 허용하고, 제조사 승인된 잔여 PSU 성능과 SLA로 검증한다. 4+2 직접 분배는 한쪽 고장만 유리하므로 A/B 동등 복원 대안이 아니다.

| 배치 정책 | A 상실 후 | B 상실 후 | 최대성능 가능 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직결 3+3 | 3 PSU | 3 PSU | 보증 불가: 실측 cap 정책 필요 |
| 직결 4+2 | 2 PSU | 4 PSU | 한 방향에서 불충분 |
| 적합한 ATS 사용 | 최소 4 PSU 유지 목표 | 최소 4 PSU 유지 목표 | 절체·상별 정격·SPOF 시험 후 판정 |
| 듀얼입력 네이티브 장비 | 제품 정의에 따름 | 제품 정의에 따름 | 제품 인증 구성일 때에만 판정 |

표 해석: 숫자는 DGX H100의 최소 필요 PSU에 대한 논리 판정이다. ATS 구성 가능·적합성을 의미하지 않는다.

# 30 UPS의 N N 플러스 1과 2N

3부 랙 구성과 전력 계산

N은 요구 부하를 지탱하는 데 필요한 능력이며 N+1은 추가 예비 단위를 갖춘 구성이다. 2N은 각각 전체 부하를 수용하는 두 계통을 뜻하는 설계 표현으로 쓰인다. 실제 가용 능력은 모듈 정격과 배전 경로 및 공통 장치에 달려 있다.

동일 모듈의 N+1 수량은 부하를 모듈의 가용 출력으로 나눈 올림에 하나를 더해 구한다. kW와 kVA 조건 중 더 많은 모듈을 요구하는 쪽을 적용한다. 정비 중 다른 장비가 고장 나는 조건까지 요구하면 별도 분석한다.

N+1 표기만으로 Uptime Tier III 인증이나 특정 가용성 백분율을 부여할 수 없다. 동시 유지보수 가능성은 용량 부품 외에 분배 경로와 실제 작업 절차를 포함한다.

예비 모듈 수량 검산은 한 모듈을 제거한 뒤 남은 가용 정격을 합하는 방법으로 수행한다. 서로 다른 크기의 모듈을 섞은 경우에는 가장 큰 모듈이 정지하는 조건을 우선 확인한다. 어떤 장비의 고장을 상정했는지 명시하지 않은 N+1 표기는 검토 근거가 부족하다.

## 계산식과 변수

Nmodule=maxceilPCkW,ceilSCkVA+1

| 조건 | 예제 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 부하 | 240kW | 유효전력 기준 |
| 모듈 가용 출력 | 100kW | 감액 후 가정 |
| 필요 정상 모듈 | 3개 | 240 나누기 100 올림 |
| N+1 설치 | 4개 | 1개 고장 후 300kW |

## 적용과 검증

가용 출력 100kW를 사용한 예제이며 kVA 제약은 별도 만족한다고 가정했다. 병렬 운전과 우회 경로의 정격이 240kW를 처리하는지도 확인해야 한다.

근거 및 추가 읽기 [R25] [R26] [R27]

# 31 배터리 에너지와 UPS 백업 시간

3부 랙 구성과 전력 계산

배터리 에너지에서 부하에 실제 전달할 수 있는 에너지를 계산하면 백업 시간을 근사할 수 있다. 정격 에너지에 사용 가능 방전 깊이, 노화와 온도 보정 및 변환 효율을 반영한다. 전력과 에너지 단위를 일치시켜야 한다.

배터리는 방전율에 따라 사용 가능한 용량이 달라질 수 있다. UPS 자체 소비와 인버터 효율도 부하에 따라 바뀐다. 따라서 단순 에너지 나눗셈은 사전 검토용이며 최종 선정은 제조사의 부하별 런타임 자료로 확인한다.

백업 시간은 발전기 기동 시간보다 길어야 할 뿐 아니라 기동 실패 시 대응 여유를 포함해야 한다. 장비가 노후화되어도 요구 시간을 만족하는지를 유지보수 기준으로 관리한다.

배터리 정격을 Ah와 V로 받으면 먼저 Wh=V×Ah로 에너지를 환산한다. 직렬 연결은 전압을, 병렬 연결은 Ah를 증가시키므로 팩의 연결 구조를 반영한다. 정격 전압만 사용한 에너지 근사는 방전 중 전압 변화와 종료 전압을 완전히 반영하지 못한다.

## 계산식과 변수

tmin=60EnominaldfageftempηPload

| 변수 | 가정값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 정격 에너지 | 50kWh | 배터리 팩 |
| 사용 방전율 | 0.8 | 사용 가능 범위 |
| 노화 계수 | 0.8 | 노후 상태 가정 |
| 온도 계수 | 1.0 | 기준 온도 가정 |
| 변환 효율 | 0.94 | 단순 근사 |
| 부하 | 100kW | 일정 부하 |

## 적용과 검증

사용 가능 AC 에너지는 30.08kWh이고 근사 백업 시간은 18.048분이다. 사이트의 설정 백업 분에서 경과 시간을 빼는 표시와 이 물리적 에너지 모델은 서로 다른 계산이다.

근거 및 추가 읽기 [R26] [R28]

# 32 전력계 측정과 정격 기반 계산의 대조

3부 랙 구성과 전력 계산

정격 기반 설계는 최대 수용 능력을 확인하고 실측 기반 분석은 실제 운전 상태를 확인한다. 서로 다른 목적의 수치를 같은 표에서 비교할 때는 이름과 기간을 명확히 한다. 짧은 주기의 피크와 월 평균을 구분한다.

전력계의 합산은 계측 경계가 겹치지 않아야 한다. UPS 출력에 랙 PDU 입력을 더하면 같은 에너지를 두 번 셀 수 있다. 반대로 계측되지 않은 네트워크 장비를 빠뜨리면 IT 부하가 과소 집계된다.

서버 내부 전력 텔레메트리는 유용하지만 AC 입력전력과 같다고 가정하면 안 된다. PSU 손실, 센서 범위와 갱신 간격을 확인한다. 랙별 계측과 시설 계측을 시간 동기화하면 전력 수지를 검증하기 쉽다.

## 계산식과 변수

Pfacility=PIT+Pcooling+Pelectrical loss+Pother

| 측정 위치 | 보이는 것 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 시설 인입 | 전체 전력 | 비데이터센터 부하 분리 |
| UPS 출력 | 해당 IT 계통 | 다른 계통 누락 |
| 랙 PDU | 랙 단위 입력 | 중복 합산 방지 |
| 서버 센서 | 내부 또는 입력 추정 | 센서 경계 확인 |

## 적용과 검증

계측 차이가 생기면 먼저 시각과 경계 및 단위를 확인한다. 장비 손실을 억지로 조정해 숫자를 맞추기보다 미계측 구간과 계측 오차를 항목별로 기록한다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R12]

# 33 ToR는 배치 방식이고 Leaf는 네트워크 역할

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

ToR는 서버와 가까운 랙 상단 등에 스위치를 배치하는 방식이다. Leaf는 서버나 저장장치를 연결하는 네트워크 계층의 역할이다. Leaf를 ToR 방식으로 설치할 수 있지만 두 용어가 항상 같은 의미는 아니다. 실제 스위치가 랙의 아래에 있어도 역할은 Leaf일 수 있다.

ToR 방식은 서버까지의 짧은 배선을 관리하기 쉽다. End of Row 방식은 열 끝의 스위치로 여러 랙을 묶어 장비 수와 배선을 다르게 최적화한다. 서버 포트 밀도, 거리, 장애 범위와 정비 정책에 따라 선택한다.

서버에 GPU가 여덟 개라고 케이블이 반드시 여덟 개 필요한 것은 아니다. 외부 연결 수는 NIC 구성과 업무망 설계가 결정한다. 서버 내부 GPU 상호 연결과 서버 외부 연산망을 별도로 설명해야 한다.

| 개념 | 의미 | 케이블 계산의 기준 |
| --- | --- | --- |
| ToR | 스위치의 랙 인접 배치 | 거리와 랙별 수량 |
| Leaf | 서버 접속 계층 | 다운링크와 업링크 |
| Spine | Leaf 사이 연결 계층 | 집선 능력과 포트 |
| GPU 내부망 | 서버 내부 상호 연결 | 외부 NIC와 별도 |

## 적용과 검증

랙 구성도에는 스위치 위치, 역할, 모델과 포트 할당을 함께 표시한다. 단순히 ToR 두 개라고 적는 대신 A/B 접속이나 연산망·업무망 중 어떤 목적의 두 장비인지 구분한다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R18]

# 34 서버 NIC와 케이블 수량의 관계

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

NIC는 서버가 외부 네트워크에 연결되는 인터페이스다. 한 카드가 여러 포트를 가질 수 있고 하나의 물리 커넥터가 여러 논리 링크를 제공할 수도 있다. 카드 수, 논리 포트 수와 케이블 조립품 수를 분리해서 센다.

서버별 사용 링크 수를 정하면 서버와 스위치 사이의 링크 수를 계산할 수 있다. 동일한 연결을 서버 쪽과 스위치 쪽에서 두 번 세면 케이블 수가 두 배로 부풀려진다. 반면 광모듈은 양단에 필요하므로 일반 단일 포트 모듈에서는 링크 수의 두 배가 된다.

미사용 포트는 설치되어 있어도 운용 링크에 포함하지 않는다. 관리망과 스토리지망을 추가하면 각 망의 링크 수를 별도 합산한다. 내부 BMC 포트도 빠뜨리지 않는다.

분리형 단일 포트 광모듈에서는 링크 40개에 모듈 80개가 필요하다. 그러나 한 모듈이 두 링크를 제공하면 두 링크의 한쪽 종단을 모듈 하나가 맡을 수 있다. 따라서 링크와 케이블 조립품 및 모듈의 관계를 제품의 구성에 맞춰 변환해야 한다.

## 계산식과 변수

Nlink,server=Nserverpused

Nport,end=2Nlink,server

| 항목 | 예제값 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | 20대 | 동일 모델 가정 |
| 서버당 사용 포트 | 2개 | 업무망 연결 |
| 서버측 링크 | 40개 | 케이블 경로 40개 |
| 양단 포트 | 80개 | 서버 40 스위치 40 |

## 적용과 검증

DAC와 AOC는 양단 커넥터가 포함된 조립품으로 구매할 수 있어 별도 광모듈 두 개를 다시 발주하면 중복이다. 연결 매체별로 BOM 생성 규칙을 달리 적용한다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R17]

# 35 Leaf Spine의 구조와 연결 수

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

2계층 Leaf–Spine에서는 각 Leaf가 모든 Spine에 연결되는 구성이 기본적이다. 서버 간 통신이 Leaf와 Spine을 통과하며 경로 수를 늘려 부하를 분산한다. 장비 수와 경로 수가 늘어도 단일 흐름의 속도가 자동으로 합산되는 것은 아니다.

Leaf 수 L, Spine 수 S, 두 장비 사이 병렬 링크 수 k를 정하면 계층 사이 링크 수는 LSk다. 각 Leaf에는 Sk개 업링크 포트가 필요하고 각 Spine에는 Lk개 포트가 필요하다. 같은 결과를 양단에서 계산해 검산할 수 있다.

포트 수 외에 장비의 내부 전달 능력과 지원 기능, 경로 분산 방식 및 장애 시 수렴도 확인한다. 수량이 맞는 토폴로지가 모든 트래픽 패턴에서 무손실 성능을 보장하지는 않는다.

개념도 Leaf Spine의 구조와 연결 수

## 계산식과 변수

NLS=LSk

Puplink,leaf=Sk,  Pdownlink,spine=Lk

| 입력 | 예제 | 검산 |
| --- | --- | --- |
| Leaf 수 | 8대 | 각 4개 업링크 |
| Spine 수 | 4대 | 각 8개 연결 |
| 쌍당 링크 | 1개 | 병렬 없음 |
| 계층간 링크 | 32개 | 8 곱하기 4 |
| 스위치 포트 합 | 64개 | 링크의 두 배 |

## 적용과 검증

서버 연결이 별도로 128개라면 전체 링크는 160개다. 32개 계층간 링크를 양쪽 스위치에서 각각 세어 64개 케이블로 발주하지 않도록 접속표를 사용한다.

근거 및 추가 읽기 [R17]

## 심화 계산: 1:1 업링크와 장애 시 1:1 요구는 다르다

64개 400G 서버 포트를 800G 업링크로 집선하는 단순 Ethernet 용량 예제(프로토콜과 제품 혼용을 피하기 위해 사례 B의 InfiniBand 구성과는 별개의 가상 설계). 하향 합계는 64×0.4=25.6 Tb/s다. 정상 1:1 집선을 하려면 총 32×800G=25.6 Tb/s가 필요하다.

독립 Spine A/B에 16개씩 800G 업링크를 분산하면 정상 1:1이지만 한 Spine 상실 후 남는 12.8Tb/s에 대해 초과가입비는 25.6/12.8=2:1이다. 장애 상황에서도 1:1을 요구한다면 Spine마다 32개씩, 합계 64개 800G 링크를 마련해야 한다. 이는 포트 합산의 필요조건이며 내부 ASIC·ECMP·경로 다양성과 FEC 오버헤드는 별도다.

| 운영조건 | Spine A 800G | Spine B 800G | 정상 uplink | 단일 장애 잔여 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정상 1:1 정책 | 16링크 | 16링크 | 25.6Tb/s | 12.8Tb/s | 2:1 장애 |
| 장애에도 1:1 정책 | 32링크 | 32링크 | 51.2Tb/s | 25.6Tb/s | 1:1 장애 |
| 정상 2:1 정책 | 8링크 | 8링크 | 12.8Tb/s | 6.4Tb/s | 4:1 장애 |

표 해석: 이 표는 Ethernet 가상 설계 예제이며 InfiniBand DGX 사례 B의 실장 장비를 교체했다는 뜻이 아니다.

# 36 다운링크와 업링크의 초과가입비

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

초과가입비는 서버측 포트 대역폭 합을 상위망 대역폭 합으로 나눈 값이다. 1이면 합산 기준으로 동일하고 2이면 서버측 합계가 업링크의 두 배다. 사용률과 트래픽 방향을 함께 보지 않으면 이 숫자만으로 성능을 판단하기 어렵다.

서버가 같은 Leaf 아래에서 통신하면 업링크를 사용하지 않을 수 있다. 반대로 여러 서버가 동시에 외부나 다른 Leaf로 보내면 업링크가 병목이 된다. AI 집단 통신의 요구는 일반 업무망과 달라질 수 있다.

모든 포트 속도는 동일한 방향 기준으로 합산한다. 스위치 자료의 양방향 총 전달량과 서버의 단방향 포트 합을 비교하면 2배 차이의 착시가 생긴다.

초과가입비가 1 미만이면 업링크 합산 대역폭이 서버측보다 크다는 뜻이다. 이는 서버 내부 처리량이나 단일 세션의 속도를 개선한다는 뜻은 아니다. 고정 포트 속도 합계 외에 서버의 실제 송신 요구와 동시 통신 비중을 측정하면 비용과 여유를 더 현실적으로 비교할 수 있다.

## 계산식과 변수

O=∑Bdownlink∑Buplink

| 항목 | 구성 | 대역폭 |
| --- | --- | --- |
| 다운링크 | 32개 곱하기 100G | 3.2Tb/s |
| 업링크 | 8개 곱하기 400G | 3.2Tb/s |
| 정상 초과가입비 | 3.2 나누기 3.2 | 1 대 1 |
| 업링크 절반 상실 | 3.2 나누기 1.6 | 2 대 1 |

## 적용과 검증

정상 상태의 1 대 1과 장애 후의 2 대 1을 각각 보고한다. 자동 우회가 성공했다는 사실과 전체 최대 대역폭이 유지된다는 사실은 다른 검증 결과다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R18]

# 37 단일 ToR와 이중 ToR의 차이

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

단일 ToR는 구성과 비용이 단순하지만 장비나 연결 장애가 해당 서버 집단에 영향을 줄 수 있다. 이중 ToR는 서버를 서로 다른 장비에 연결해 우회 경로를 제공한다. 서버 운영체제와 네트워크가 이를 지원하도록 구성해야 한다.

서버의 포트 두 개를 두 ToR에 나눠 연결했을 때 두 링크를 동시에 쓰는지 대기 방식인지에 따라 정상 대역폭이 다르다. 이중화 방식의 이름만 보고 합산 처리량을 결정하지 않는다. 동일 스위치의 다른 포트는 스위치 자체 장애를 피하지 못한다.

한 ToR가 고장 난 뒤 남는 링크와 업링크가 요구 트래픽을 처리하는지 계산한다. A/B 장비가 같은 전원과 같은 케이블 경로를 공유하면 공통 장애 위험도 남는다.

## 계산식과 변수

Bsurviving≥Brequired,failure

| 구성 | 장점 | 추가 검증 |
| --- | --- | --- |
| 단일 ToR | 단순한 연결 | 장비 단일 장애점 |
| 이중 ToR 대기 | 경로 대체 | 절체 시간 |
| 이중 ToR 동시 | 여러 경로 활용 | 부하 분산과 장애 후 용량 |
| 공통 상위 장비 | 구성 절약 | 공통 장애 범위 |

## 적용과 검증

서버당 2개 100G 연결을 정상 합산 200G로 사용해도 한 경로 장애 후에는 100G가 남는다. 장애 중 요구량이 150G라면 연결은 살아 있어도 성능 조건은 충족하지 않는다.

근거 및 추가 읽기 [R17]

# 38 연산망 저장망과 관리망의 분리

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

연산망은 GPU 서버 간 데이터 교환을, 저장망은 데이터 읽기와 체크포인트 저장을, 관리망은 장비 설정과 상태 관찰을 담당한다. 작은 환경에서는 일부 자원을 공유하지만 업무 간 간섭과 장애 범위를 분석해야 한다.

관리망은 데이터 서비스가 중단된 상태에서도 장비에 접근하는 수단이 될 수 있다. BMC와 스위치 관리 포트를 별도 연결하면 장애 진단에 도움이 된다. 단순히 VLAN을 나눴다고 물리적으로 독립된 경로가 생기지는 않는다.

배선 수량은 망별로 산정한 뒤 합산한다. 연산망의 고속 광케이블을 계산하고 관리용 구리선과 저장망 광모듈을 누락하면 실제 BOM이 완성되지 않는다.

관리망 포트는 서버 BMC 외에 스위치, UPS, PDU와 CDU 등의 관리 인터페이스도 포함한다. 장비 수량표에 관리 포트 항목을 두면 구리 패치코드와 관리 스위치의 포트 부족을 예방할 수 있다. 관제 장비 자체의 전원과 통신 이중화도 요구조건에 맞춰 검토한다.

## 계산식과 변수

Nlink,total=Ncompute+Nstorage+Nmanagement+Ninterconnect

| 망 | 예제 서버당 연결 | 8대 서버의 연결 |
| --- | --- | --- |
| 연산망 | 8개 | 64개 |
| 저장망 | 2개 | 16개 |
| BMC 관리망 | 1개 | 8개 |
| 서버측 합계 | 11개 | 88개 |

## 적용과 검증

위 예제에는 스위치 간 링크와 외부 인입이 포함되지 않았다. 망마다 속도와 프로토콜, 거리와 커넥터를 정한 후 케이블 종류별 수량으로 변환한다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R18]

# 39 Ethernet과 InfiniBand 선택

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

Ethernet과 InfiniBand는 GPU 클러스터에서 사용할 수 있는 서로 다른 네트워크 기술이다. 포트 속도가 같다고 프레임 형식과 제어 방식 및 운영 도구가 동일하지는 않다. 스위치와 NIC의 지원 모드가 맞아야 한다.

RoCE를 사용하는 Ethernet 구성은 RDMA 동작을 위해 혼잡 제어, 큐와 버퍼 및 관련 설정을 검토한다. InfiniBand 역시 라우팅과 관리 구성이 필요하다. 어느 방식이 항상 우수하다고 단정하기보다 업무와 운영 역량 및 검증된 구성을 비교한다.

물리 케이블의 형태가 같아 보여도 프로토콜, 펌웨어, 변조, 광 규격과 브레이크아웃 지원을 확인한다. 지원 표에 없는 혼합을 단순 계산만으로 호환된다고 결론 내릴 수 없다.

| 검토 기준 | 질문 | 확인 자료 |
| --- | --- | --- |
| 업무 | 통신 패턴과 지연 요구 | 벤치마크 |
| 장비 | NIC와 스위치 모드 일치 | 제품 매뉴얼 |
| 운영 | 관리와 혼잡 제어 가능 | 운영 역량 |
| 물리 연결 | 모듈과 케이블 지원 | 호환 목록 |

## 적용과 검증

백서의 일반 Ethernet 사례와 H100 InfiniBand 사례는 별도 토폴로지로 계산한다. 400G라는 속도만을 근거로 서로 다른 예제의 광모듈 형명을 교환하지 않는다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R15] [R18]

# 40 GPU 내부 연결과 외부 네트워크 구분

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

서버 내부에서는 GPU 사이를 NVLink와 NVSwitch 같은 기술로 연결할 수 있다. 외부 서버와의 통신은 NIC와 스위치 및 케이블을 통해 수행한다. 내부 대역폭을 외부 NIC 한 포트의 속도와 직접 합산하면 의미가 없다.

한 서버에 있는 GPU가 다른 서버로 데이터를 보낼 때 내부 버스와 NIC 매핑이 영향을 준다. Rail 구조는 이런 매핑과 집단 통신 특성을 고려해 연결을 나누는 방식이다. 단순히 스위치를 늘린다고 모든 업무가 선형으로 빨라지는 것은 아니다.

성능 비교에서는 서버 내부 연산, 서버 내부 통신과 서버 간 통신 시간을 구분한다. 외부 케이블 수는 제조사의 NIC 구성과 설계한 포트 매핑을 기준으로 계산한다.

| 구간 | 대표 구성 | 계산 대상 |
| --- | --- | --- |
| GPU 내부 | 메모리와 연산 유닛 | 메모리와 연산 효율 |
| 서버 내부 | GPU 상호 연결 | 내부 전달량 |
| 서버 외부 | NIC와 Fabric | 포트와 광배선 |
| 저장 접근 | 스토리지망 | 읽기와 체크포인트 |

## 적용과 검증

H100의 여덟 GPU와 여덟 연산망 인터페이스는 해당 시스템의 구성이다. 모든 8GPU 서버가 동일한 외부 포트 수를 갖는다고 일반화하지 않고 모델별 자료를 적용한다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R18]

# 41 DAC AEC와 AOC의 차이

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

DAC는 근거리에서 구리 기반 직접 연결을 제공한다. AEC나 능동 구리 계열은 전자 회로를 사용해 신호 전달을 보조한다. AOC는 광섬유와 양단 광전 변환부가 하나의 조립품으로 결합된 형태다. 지원 거리는 속도와 제품에 따라 달라진다.

매체 선택에는 케이블 가격뿐 아니라 포트 호환, 소비전력, 굵기, 굴곡과 교체 방식이 영향을 준다. 랙 내부의 짧은 연결은 구리 방식이 적합할 수 있지만 전면 공간과 배선 밀도를 확인해야 한다.

AOC는 광모듈과 패치코드를 각각 교체하는 방식과 유지보수 구조가 다르다. 조립품 한 개를 링크 한 개로 발주하는지 분기형인지 확인하고 양단 부품을 중복 계산하지 않는다.

| 매체 | 특징 | BOM 주의점 |
| --- | --- | --- |
| DAC | 구리 직접 연결 | 별도 광모듈 제외 |
| AEC 등 | 능동 구리 조립품 | 제품별 전력과 지원 길이 |
| AOC | 광 변환부 일체형 | 조립품 단위 발주 |
| 분리형 광링크 | 모듈과 광배선 분리 | 양단 모듈과 배선 포함 |

## 적용과 검증

거리만으로 매체를 결정하지 않는다. 최종 BOM에는 속도, 프로토콜, 길이, 커넥터, 양단 장비와 제조사 지원 형명을 한 줄의 연결 기록으로 남긴다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R16]

# 42 광모듈 속도와 포트 형상의 관계

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

QSFP 계열과 OSFP 같은 형상은 외형과 전기적 인터페이스의 범주를 뜻한다. 400G나 800G는 통신 속도를 뜻하고 DR4나 FR4는 광전송 방식의 구분이다. 서로 다른 차원의 이름을 하나의 제품명처럼 섞지 않는다.

하나의 OSFP 케이지가 800G 단일 논리 링크를 제공할 수도 있고 2×400G를 제공할 수도 있다. Quantum-2의 32개 물리 케이지와 64개 400G 포트 관계가 대표적인 예다. 따라서 케이지 수와 링크 수를 따로 검산한다.

광 커넥터 수도 모듈 구성에 따라 다르다. Twin-port 모듈은 두 광 인터페이스를 가질 수 있어 일반적인 링크당 광모듈 두 개 규칙을 그대로 적용하면 수량을 잘못 센다.

형상 호환은 필요조건일 뿐 충분조건이 아니다. 모듈은 전기 레인 속도, 장비 전력 예산과 열 배출 방향 및 소프트웨어 지원까지 맞아야 한다. 같은 OSFP라는 이름 아래 장비용 방열 구조와 DGX용 구조가 구분될 수 있으므로 단품 외형만 보고 대체하지 않는다.

## 계산식과 변수

Nlogical port=Ncageplogical/cage

| 구분 | 예시 | 계산에 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 속도 | 400Gb/s | 대역폭 |
| 형상 | OSFP와 QSFP112 | 장비 장착 호환 |
| 광 방식 | DR4와 FR4 | 심수와 거리 |
| 논리 구성 | 2 곱하기 400G | 링크와 모듈 수량 |

## 적용과 검증

Quantum-2의 32개 케이지에 논리 포트 2개씩이면 64개 400G 포트다. 본문의 H100 사례에서는 양단 케이지와 광 인터페이스를 각각 계산한다.

근거 및 추가 읽기 [R15] [R16]

# 43 포트 매핑과 브레이크아웃 검증

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

브레이크아웃은 하나의 고속 포트를 여러 저속 링크로 나누는 구성이다. 전기적 레인과 광학 레인의 구성 및 스위치 소프트웨어 지원이 맞아야 한다. 속도 숫자의 합이 같다는 사실만으로 임의 분기가 가능하지는 않다.

포트 매핑표에는 부모 포트, 하위 포트, 속도와 상대 장비를 기록한다. 물리 케이지가 사용 중인지와 논리 포트가 사용 중인지도 구분한다. 한 쪽만 분기 모드로 설정하면 링크가 올라오지 않을 수 있다.

기존 간선의 심수와 커넥터를 재사용하는 경우 분기 카세트와 패치코드가 극성을 유지하는지도 확인한다. 교체 후 손실 예산을 다시 계산하고 모든 하위 링크를 시험한다.

| 기록 항목 | 예시 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 부모 포트 | Leaf 1 포트 1 | 지원 분기 모드 |
| 하위 포트 | 1의 1부터 1의 4 | 속도와 사용 상태 |
| 상대 장비 | 서버와 NIC 번호 | 포트 일치 |
| 물리 배선 | 분기 케이블 ID | 심선과 극성 |

## 적용과 검증

400G 포트를 4×100G로 분기하는 예제에서는 지원되는 제품 조합을 먼저 정한다. 대역폭 400=4×100의 산술 검증과 실제 호환성 검증을 별도 기록한다.

근거 및 추가 읽기 [R16] [R20]

# 44 네트워크 장애 후 잔여 용량 계산

4부 네트워크 구조와 케이블 연결

정상 토폴로지 외에 링크 한 개, Leaf 한 대와 Spine 한 대가 정지하는 조건을 검토한다. 장애 후 연결이 남아 있는지와 남은 연결의 대역폭이 요구량을 충족하는지를 따로 판단한다.

단순 집선 모델에서는 가용 업링크 수에 링크 속도를 곱해 잔여 대역폭을 계산한다. 실제 트래픽은 경로별로 균등하지 않을 수 있고 단일 흐름이 여러 링크를 모두 사용하지 못할 수 있다. 따라서 합산값은 상한 성격으로 해석한다.

절체 시간은 장비의 장애 검출과 경로 계산 및 애플리케이션의 재시도에 달려 있다. 계산 사례에서 임의의 1초 복구를 넣었다면 실측값과 구분해야 한다.

## 계산식과 변수

Bremain=nuplink−nfailedBlink

Ofailure=BdownlinkBremain

| 상태 | 업링크 대역폭 | 초과가입비 |
| --- | --- | --- |
| 정상 4개 400G | 1.6Tb/s | 서버측 1.6T면 1 대 1 |
| 1개 상실 | 1.2Tb/s | 약 1.33 대 1 |
| 2개 상실 | 0.8Tb/s | 2 대 1 |
| 모두 상실 | 0 | 상위망 연결 불가 |

## 적용과 검증

AI 작업의 허용 통신시간이 엄격하면 정상 1 대 1 설계라도 장애 시 성능 저하를 허용할지 먼저 정한다. 무중단 연결과 무감속 성능을 다른 요구조건으로 관리한다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R18] [R28]

## 망 장애 수치 판정: 성능 축소를 서비스 정책으로 번역

정상 1:1 설계에서 한 Spine이 정지하면 링크 수와 대역폭의 절반이 사라질 수 있다. 이때 네트워크가 논리적으로 연결된다는 사실과 모든 노드가 동일 작업을 무감속으로 수행한다는 사실은 다르다. 업무 피크 집선 요구량을 20Tb/s, 장애 후 업링크를 12.8Tb/s로 가정하면 잔여 요구 부족은 7.2Tb/s다.

대응안 A: 장애 후 허용 대역폭에 맞춰 평균 제공 부하를 12.8/20=64% 이하로 제한하는 임시 캡을 둔다. 64%는 이 특정 트래픽 예제의 집선 용량 상한이며 GPU 성능 64% 보장치가 아니다. 대응안 B: 상위 네트워크를 2N 용량으로 증설하고 독립된 MMR·광간선·전원 경로를 확인한다.

실제 설계 결정은 정상 목표, N-1 목표, 지속 허용 시간, 캡 대상 애플리케이션, 재스케줄링 기준 및 과부하 제어 알고리즘을 하나의 장애 서비스 수준 문서로 확정한다.

| 항목 | 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 집선 피크 요구 | 20.0 Tb/s | 가정 |
| 한 Spine 상실 후 상위 공급 | 12.8 Tb/s | 가정 |
| 부족량 | 7.2 Tb/s | 장애 피크 수용 실패 |
| 트래픽 제한 정책 | 정상 피크 대비 64% 이하 | 관리 정책 예시, 실효성 시험 필요 |

# 45 광섬유 광케이블과 광링크의 차이

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

광섬유는 빛을 전달하는 한 가닥의 매체이고 광케이블은 여러 광섬유와 보호 구조를 포함한 제품이다. 광링크는 두 장비 사이에서 통신이 이루어지는 경로다. 한 광케이블이 여러 링크를 수용할 수 있고 한 링크가 여러 케이블 구간을 통과할 수 있다.

심수는 케이블 안의 광섬유 수를 뜻한다. 사용 심수, 설치 심수와 예비 심수를 구분해야 한다. MPO-12 커넥터를 사용한다고 한 링크가 항상 12심을 모두 사용하는 것도 아니다. 병렬 4레인 송수신에서는 8심을 쓰는 구성이 있다.

수량표에는 링크 개수, 케이블 본수와 길이, 내장 심수 및 광섬유 총연장을 각각 적는다. 이 구분은 케이블 개발자와 IT 설계자 사이의 요구조건 전달에 특히 중요하다.

설치된 예비 심은 물리적으로 포설되어 있지만 현재 통신에 사용하지 않는 섬유다. 창고의 예비 패치코드는 설치 심수에 포함하지 않는다. 이 차이를 구분하면 유지보수용 재고와 미래 확장을 위한 간선 용량을 같은 숫자로 잘못 보고하는 일을 줄일 수 있다.

| 대상 | 단위 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 링크 | 개 | 400G 경로 10개 |
| 사용 광섬유 | 심 | DR4 기준 80심 |
| 케이블 | 본과 m | 96심 간선 1본 50m |
| 광섬유 총연장 | 심 m | 96 곱하기 50은 4800 |

## 적용과 검증

96심 50m 케이블의 물리 길이는 50m이고 광섬유 총연장은 4.8심·km다. 4.8km 케이블이라고 발주하면 길이와 자재량을 혼동하게 된다.

근거 및 추가 읽기 [R19] [R20]

# 46 멀티모드와 싱글모드의 선정

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

멀티모드와 싱글모드는 빛이 전파되는 모드 특성과 적용 광학계가 다르다. 데이터센터에서는 요구 거리, 속도, 광모듈 방식과 향후 확장 계획을 함께 검토한다. 단순히 짧으면 멀티모드, 길면 싱글모드라는 말만으로 제품을 확정하지 않는다.

OM 계열과 OS 계열은 배선 사양을 구분하는 표현이며 장거리 통신용 광섬유의 ITU 분류와 같은 축은 아니다. 실제 케이블 데이터시트에서 섬유 종류와 감쇠·대역폭 및 설치 조건을 확인해야 한다.

G.654.E의 장거리 저손실 특성이 짧은 데이터센터 링크에서 항상 비용 이점을 준다고 볼 수 없다. 짧은 링크는 접속 손실, 광학 호환성, 굴곡과 패널 밀도가 더 중요한 제약이 될 수 있다.

| 검토 기준 | 확인 항목 | 선택에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| 거리 | 최장 실제 경로 | 모듈 지원 범위 |
| 속도 | 현재와 목표 속도 | 레이저와 레인 구성 |
| 배선 | 기존 심수와 커넥터 | 재사용 가능성 |
| 운영 | 청소와 교체 정책 | 총소유비용 |

## 적용과 검증

백서의 예제는 매체와 모듈 조합을 먼저 가정하고 계산한다. 케이블 제조사는 광섬유 사양뿐 아니라 커넥터·손실·굴곡·난연 등 완성품 요구를 함께 확인해야 한다.

근거 및 추가 읽기 [R19] [R20] [R22]

# 47 듀플렉스와 병렬 광전송의 심수

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

듀플렉스 방식의 대표적인 구성은 송신과 수신에 각각 한 가닥을 사용한다. 여러 파장을 한 섬유에 실어 속도를 높일 수 있어 고속이라고 반드시 심수가 늘지는 않는다. BiDi는 한 가닥에서 양방향을 나누는 별도 방식이므로 제품 규격을 확인한다.

병렬 방식은 여러 광레인을 나란히 사용한다. 4개 송신 레인과 4개 수신 레인이 있으면 한 링크에 8심이 필요하다. 같은 400G에서도 FR4와 DR4의 배선 요구가 다를 수 있다는 점이 핵심이다.

광섬유 수량 산정에는 레인 수와 양방향 구성을 사용한다. 광모듈의 내부 레이저 수를 케이블 심수로 바로 바꾸지 않는다. WDM 여부에 따라 여러 광채널이 하나의 섬유를 공유할 수 있다.

듀플렉스 2심 링크에서는 송신과 수신을 위한 섬유가 각각 하나다. DR4는 송신 4개와 수신 4개를 나란히 사용해 8심이 된다. 광학 속도가 400G라는 사실은 같아도 광학 레인의 병렬화와 파장 다중화 방식이 달라 심수의 결론이 달라진다.

개념도 듀플렉스와 병렬 광전송의 심수

## 계산식과 변수

Factive=Nlinkflink

| 가정한 방식 | 링크당 사용 심수 | 64링크의 사용 심수 |
| --- | --- | --- |
| 듀플렉스 광방식 | 2심 | 128심 |
| DR4 병렬 방식 | 8심 | 512심 |
| 사용 비율 비교 | 8 나누기 2 | 4배 |

## 적용과 검증

위 비교는 심수 차이를 설명하며 같은 서버 포트에 두 모듈을 임의로 바꿀 수 있다는 뜻은 아니다. 프로토콜, 장비 호환, 커넥터와 광 규격을 만족하는 각각의 완성된 구성을 비교한다.

근거 및 추가 읽기 [R19] [R16]

## 차세대 실무: 800G/1.6T 광레인과 광심수의 차이

800G는 논리 포트 속도이고 광섬유 심수는 PMD의 광레인 구성에 따라 달라진다. IEEE 802.3df-2024는 800Gb/s Ethernet을 정식 포함한다 [R37]. IEEE P802.3dj는 1.6Tb/s를 포함하는 개정 작업이 2026-10-10 제3차 SA 재회람 투표를 마친 초안 단계로, 승인 완료 표준이라고 표시하지 않는다 [R38].

한 방향으로 8 광레인(각 100Gb/s)을 전송하는 800G 병렬 광 PMD는 양방향을 합쳐 사용 광섬유 16심이 필요하다. 4개의 WDM 파장을 사용하는 듀플렉스형 800G PMD는 광섬유 2심으로도 구현할 수 있으나 레인 속도, 광채널, 정격 거리 및 광학 예산이 완전히 다르다. 단순히 800G라는 이름만으로 MPO/LC 또는 심수를 발주할 수 없다.

1.6T 예시는 8×200Gb/s 병렬 광레인의 양방향 16심을 후보 설계 가정으로 놓는다. P802.3dj 최종 판본과 승인 제품의 레인·광규격이 확정되기 전에는 어느 커넥터가 규격상 필수라고 단정하지 않는다. 플러그 케이지 수량은 광심수 및 MPO 어댑터 수량과 분리하여 계산한다.

| 설계 PMD/후보 | 광 구성 | 사용 심수/링크 | 64링크 사용 심수 | 규격/선정 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800G 병렬 DR8 계열 | 8 Tx+8 Rx 광레인 | 16심 | 1024심 | IEEE 802.3df 계열: 세부 PMD 확인 |
| 800G 듀플렉스 WDM 예 | 1 Tx섬유+1 Rx섬유 | 2심 | 128심 | 실제 PMD/파장·거리 확인 |
| 1.6T 8×200G 병렬 후보 | 8 Tx+8 Rx 광레인 | 16심 | 1024심 | P802.3dj/제조사 정의 확정 전 가정 |
| 2×400G DR4 분기 가정 | 2개(4 Tx+4 Rx) | 800G 인터페이스당 16심 | 1024심 | 분기 지원 능력 별도 확인 |

표 해석: 800G DR8 후보에 MPO-12 조립품을 그대로 적용하면 필요한 16심이 부족하다. MPO-16 또는 다른 적합한 다심 인터페이스를 실제 PMD와 일치시켜야 한다.

# 48 LC MPO와 MTP 및 VSFF 커넥터

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

LC는 듀플렉스 패치에서 널리 쓰이는 소형 커넥터이며 MPO는 여러 광섬유를 한 인터페이스로 접속하는 계열이다. MTP는 특정 제조사의 MPO 제품 상표다. 이름을 구분하면 사양서에서 표준 형식과 브랜드 요구를 혼동하지 않을 수 있다.

VSFF는 더 작은 폼팩터의 커넥터 계열을 지칭하는 범주다. 작은 크기가 자동으로 광성능 향상을 뜻하지는 않는다. 장비 포트, 어댑터, 현장 작업성과 시험 도구 및 기존 배선과의 전환을 검토한다.

같은 MPO라도 심수, 핀 유무, 키 방향과 연마 방식이 다를 수 있다. 형상이 들어맞는지뿐 아니라 광학적 정합과 극성 및 지정 제품의 호환을 확인해야 한다.

| 구분 | 주요 확인 | 발주 표기 |
| --- | --- | --- |
| LC | 듀플렉스와 연마 | 단모드 또는 다중모드 |
| MPO | 심수 핀 키 극성 | 양단 형식과 배열 |
| MTP | 상표와 상세 사양 | 필요한 경우 브랜드 명시 |
| VSFF 계열 | 구체 형식과 장비 호환 | 형상명과 포트 구성 |

## 적용과 검증

커넥터의 통상적 사용을 모든 제품의 고정 특성으로 일반화하지 않는다. 특히 APC와 UPC의 혼합은 광학 성능과 접촉면 문제를 일으킬 수 있어 지정 조합을 따른다.

근거 및 추가 읽기 [R20] [R24]

## 실무 결선: MPO-12/16/24, VSFF와 극성 검증

MPO의 12/16/24는 페룰 및 제품 구성을 나타내는 이름이다. 사용 심수와 케이블 내장 심수는 같지 않을 수 있으며 MPO-16을 적용할 때는 16개 위치의 실제 사용 여부를 광모듈 포트별 송수신 레인 지도와 대조해야 한다. MPO-12의 12개 슬롯이 있다고 해서 800G DR8의 16심 요구를 충족하는 것은 아니다.

VSFF(SN, MDC, CS 등)는 작은 외형의 듀플렉스 종단 밀도를 높이는 연결 방식이며, 모든 광모듈과 통용되는 단일 규격의 교체 부품이라는 뜻이 아니다. 800G WDM 듀플렉스 연결에는 적합한 장점이 있지만 병렬 전송의 모듈 직결 인터페이스, 페룰, APC/UPC, 극성 요구를 우선한다.

출하 시험 접속표는 [출발 장비/포트, 출발 광레인, 패널 포트, 트렁크/심선 ID, 종단 패널, 도착 광레인, 파장, 극성, 삽입손실, 반사율]을 한 행으로 관리한다. ‘커넥터 종류’만 기록하면 레인 교차 연결 오류를 발견하기 어렵다.

| 항목 | 권고 기본값(가정/검증 기준) | 수락 증빙 |
| --- | --- | --- |
| 광레인 수 | PMD 표/제조사 인터페이스별 확정 | 승인된 레인 지도 |
| 접속 손실 | 커넥터별 개별 IL 실측 | OLTS 전체 손실 + 커넥터 기록 |
| 반사 | APC/UPC 혼용 금지; 제품 요구에 맞춤 | 반사 시험 + 현미경 검사 |
| 극성 | Tx lane i → 지정 Rx lane j를 전수 확인 | lane-to-lane 포트 매핑 |
| 연마/청결 | 세정 후 검사, 기준면 정의 | 검사 이미지 + 시험 보고서 |

# 49 MPO 극성과 송수신 레인의 검증

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

극성은 송신 레인이 상대 장비의 수신 레인에 도달하도록 배선하는 관계다. 커넥터의 키 방향과 케이블 배열 및 카세트 내부 전환을 함께 확인해야 한다. 커넥터의 기계적 결합이 가능하더라도 극성이 맞지 않으면 통신이 되지 않는다.

직결 케이블과 구조화 배선은 종단 구조가 다르다. 패널과 카세트를 여러 개 통과하면 각 부품의 매핑을 합성해 전체 경로를 확인한다. 임의로 중간 케이블을 바꾸면 기존 극성이 깨질 수 있다.

검증표에는 각 송신 레인의 출발 위치와 도착 수신 위치를 기록한다. 모든 심의 연속성과 극성을 확인하고 삽입손실 시험을 수행한다. 한 심만 시험하고 전체 링크를 통과로 표시하지 않는다.

| 검토 단계 | 입력 정보 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 장비 양단 | Tx와 Rx 레인 위치 | 필요 매핑 |
| 케이블 | 양단 배열과 키 | 심선 연결 관계 |
| 카세트 | 내부 전환 | 종단 포트 관계 |
| 전체 경로 | 모든 부품 합성 | Tx에서 상대 Rx 도착 |

## 적용과 검증

Case Study의 MPO 링크 수량은 극성이 적합하다는 조건에서만 유효하다. 발주 단계에서는 제조사가 검증한 조립품 형명과 매핑 도면을 함께 승인한다.

근거 및 추가 읽기 [R16] [R24]

# 50 사용 심수에서 케이블 본수로 변환

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

링크의 사용 심수를 합산한 뒤 예비 정책을 적용하면 필요한 설치 심수를 구할 수 있다. 이를 케이블 한 본의 심수로 나눠 올림하면 최소 본수다. 단 모든 링크가 같은 경로를 공유한다는 조건에서만 한 번에 합산할 수 있다.

서로 다른 랙으로 가는 링크는 경로별로 따로 올림해야 한다. 전체 심수를 먼저 합산하면 케이블 잔여 심을 서로 다른 장소에서 공유할 수 있다고 잘못 가정하게 된다. 포설 경로와 분기점이 중요하다.

병렬 링크는 필요한 심선 묶음이 종단에서 사용 가능해야 한다. 전체 잔여 심수가 충분해도 연결 단위나 패널 배열 때문에 실제 링크 하나를 더 수용하지 못할 수 있다.

케이블 한 본에 f심, 링크 한 개에 q심이 필요하면 이론상 수용 링크는 floor(f/q)다. 하지만 이 숫자는 종단 배열과 분기 구조가 맞을 때만 유효하다. 예를 들어 12심에서 8심 링크를 쓰고 남은 4심은 또 하나의 8심 링크를 완성하지 못한다.

## 계산식과 변수

Fdesign,r=ceilFactive,r1+s

Ncable,r=ceilFdesign,rFcable

| 경로 | 필요 심수 | 24심 케이블 |
| --- | --- | --- |
| 랙 A 경로 | 26심 | 2본 |
| 랙 B 경로 | 26심 | 2본 |
| 경로별 올림 합계 | 52심 요구 | 4본 설치 |
| 잘못된 통합 올림 | 52 나누기 24 | 3본으로 과소 산정 |

## 적용과 검증

위 예제는 경로가 서로 분리되어 있고 케이블을 중간에서 나누지 않는 조건이다. 실제 분기 케이블이나 집합 케이블을 쓰면 분기 구조와 접속점에 맞춰 다시 계산한다.

근거 및 추가 읽기 [R20] [R29]

## 800G 트렁크 BOM: 심수·경로별 본수의 정수 효과

8개 800G DR8 병렬 링크를 하나의 24심 트렁크 묶음으로 수용하려는 가정은 성립하지 않는다. 각 링크가 양방향 16심을 사용하므로 128심이 필요하며, 단일 24심 트렁크에서 가능한 링크 수는 floor(24/16)=1개뿐이다. 남은 8심은 다른 별개의 16심 DR8 링크를 수용하지 못한다.

64개 800G DR8 링크를 24심 단위로 단순 독립 경로에 나누면 링크당 트렁크 한 본으로 64본, 설치 심수 1536심, 사용 1024심, 미사용 512심이다. 한 경로에 여러 트렁크를 묶을 수 있고 144심 케이블을 경로 내 모두 활용한다면 ceil(64×16/144)=8본(1152심)이라는 전역 최솟값이 계산되지만 각 랙/동선이 달라 실제 8본으로 묶을 수 있는지는 별개다.

한 링크를 여러 트렁크로 분할할 때는 손실/레인 지연/극성을 다시 검증한다. 조립품 64개에 10% 구매 예비를 더하면 ceil(64×1.1)=71개이며, 추가 7개는 예비품이지 신규 운용 심수에 포함하지 않는다.

| BOM 방식 | 단위 | 계산 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 64개 링크, 16심 사용 | 사용 심수 | 64×16 | 1024심 |
| 24심 케이블 1본/링크 | 설치 심수 | 64×24 | 1536심 |
| 24심 케이블 1본/링크 | 미사용 심수 | 1536−1024 | 512심 |
| 144심 전역 풀링 이상적 최솟값 | 케이블 본수 | ceil(1024/144) | 8본 (경로 제약 미반영) |
| 예비 구매 10% | 조립품 주문 수 | ceil(64×1.1) | 71개 |

표 해석: 전역 풀링 최소 본수는 구매 확정값이 아니며 각 랙별 경로 분리, 이중화 및 접속 구조에 따라 증가한다.

# 51 트렁크 길이와 광섬유 총연장

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

케이블 길이는 장비 간 직선거리보다 실제 경로를 기준으로 산정한다. 수평 트레이, 수직 상승, 랙 내부 이동과 정비 여장을 합한다. 현장 실측 전의 여유율과 실제 서비스 루프를 중복으로 과도하게 더하지 않는다.

광섬유 총연장은 각 케이블의 길이와 내장 심수를 곱한 값을 합한 것이다. 사용 중인 심만의 총연장을 구하려면 사용 심수를 따로 적용한다. 자재량과 광학 성능 계산의 경계를 구분한다.

패치코드와 간선 케이블을 따로 발주한다면 각 구간의 길이와 수량을 별도 집계한다. 링크 전체 길이는 이 구간들의 합이며 허용 거리 검증에는 전체 채널 경로를 적용한다.

## 계산식과 변수

Lcable=Ltray+Lvertical+Linrack+Lservice

Lfiber,total=j​FjLj

| 항목 | 예제 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 수평 경로 | 40m | 트레이 실측 가정 |
| 수직과 랙 내부 | 6m | 양단 합계 |
| 서비스 여장 | 4m | 설계 선택 |
| 케이블 1본 | 50m 96심 | 4800심 m |
| 동일 케이블 3본 | 150m | 14400심 m |

## 적용과 검증

광손실을 계산할 때는 실제 빛이 통과하는 섬유 길이를 사용한다. 96심이라는 이유로 감쇠 계산의 거리를 96배 늘리는 것은 잘못이다.

근거 및 추가 읽기 [R21] [R22]

# 52 광링크 삽입손실 예산

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

삽입손실은 광섬유 전파 손실, 커넥터 결합 손실과 접속 손실을 더해 구한다. 감쇠 계수의 단위가 dB/km라면 거리는 km로 환산한다. 짧은 데이터센터 링크에서는 커넥터 손실이 전체에서 큰 비중을 차지할 수 있다.

커넥터 수는 실제로 빛이 통과하는 결합 쌍을 기준으로 센다. 어댑터와 양쪽 플러그를 각각 독립 손실로 더하면 중복될 수 있다. 패널 통과 횟수와 측정 기준면을 도면에 표시한다.

계산 예산은 제조사 최대 보증값 또는 프로젝트 합의값으로 작성하고 실측값은 별도 기록한다. 전형값으로 설계한 뒤 모든 납품품이 그 값 이하일 것으로 가정하지 않는다.

광 감쇠 항은 0.4dB/km×100m×1km/1000m처럼 단위를 지워 검산한다. 결과는 0.04dB다. 단위를 생략하면 40dB로 잘못 계산할 수 있다. 이 링크에서는 결합 손실 1.4dB가 전파 손실보다 훨씬 커 접속점 관리가 설계의 주요 변수가 된다.

## 계산식과 변수

Lchannel=αL+Nclc+Nsls

| 손실 항목 | 가정 | 기여 |
| --- | --- | --- |
| 광섬유 | 0.4dB/km 0.1km | 0.04dB |
| 결합 쌍 | 4쌍 각 0.35dB | 1.40dB |
| 융착 | 2개 각 0.10dB | 0.20dB |
| 합계 | 전파와 접속 합산 | 1.64dB |

## 적용과 검증

위 계수는 예제 가정이며 모든 단모드·MPO 제품의 표준값이 아니다. 선택한 광모듈의 채널 허용손실과 비교하고 시험 기준면을 동일하게 설정한다. 고속 PAM4 적합 판정은 §53의 OMA·TDECQ와 반사 조건, §54의 분산 조건 및 §89의 사례 D를 추가 적용한다.

근거 및 추가 읽기 [R21] [R22]

# 53 PAM4 광예산과 수신 과부하 반사 MPI

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

평균 광전력만으로 400G PAM4 링크를 판정할 수 없다. 이 절은 평균 전력의 하한·상한, OMAouter, 송신 품질인 TDECQ, 수신 시험의 스트레스인 SECQ, 접속 반사와 MPI를 분리한다. 먼저 지표를 맞추고 각 레인·각 방향을 계산한 다음 제품 호환성과 BER 시험으로 판정한다. §54는 분산 계산, §82는 사례 B, §89는 사례 D의 보강 검증으로 연결된다.

## 광학 지표와 측정 기준면

Pavg는 시간 평균 광전력이다. OMAouter는 PAM4의 최고 레벨 P3와 최저 레벨 P0의 차이이며, dBm으로 표현하더라도 평균 전력과 같은 물리량은 아니다. 각각의 레벨 전력과 OMA는 선형 mW에서 계산한 다음 dBm으로 변환한다. ER은 P3/P0의 비율이다. 제품의 DOM/DDM 수신전력은 통상 평균 전력을 관찰하는 값이며 그 값만으로 OMA나 TDECQ를 측정할 수 없다. [R31] [R36]

PdBm=10log10PmW,  OMAouter=P3−P0

ERdB=10log10P3/P0

Tx 출력 기준면과 Rx 입력 기준면 사이에 있는 패치코드·패널·트렁크를 채널로 정의한다. 기준면 밖의 손실을 다시 더하거나 측정용 기준 코드를 본 채널에 중복 포함하지 않는다. DR4의 네 광레인은 각각 검사하고 역방향 레인도 별도 계산한다. 모듈 전체 광출력을 레인당 감도와 비교하는 것은 잘못이다.

| 지표 | 단위와 의미 | 실무에서 비교할 대상 |
| --- | --- | --- |
| 평균 광전력 | dBm의 평균값 | 평균 수신 범위와 손상 한계 |
| OMAouter | dBm의 외측 변조 진폭 | OMA 수신 조건과 상한 |
| TDECQ | dB의 송신 품질 페널티 | 송신 상한과 OMA 결합 조건 |
| SECQ와 SRS | 수신 시험 입력의 스트레스와 감도 | 동일 시험 조건의 수신 성능 |
| IL와 반사 | 전방 감쇠와 후방 반사 | 서로 독립된 배선 조건 |

## 평균 전력에서 OMA를 계산할 수 있는 조건

네 레벨이 선형 전력에서 등간격이고 발생 확률이 같으며 파형 왜곡을 무시할 때만 Pavg=(P0+P3)/2로 놓는다. r=10^(ER/10)으로 두고 P3=rP0를 대입하면 아래 식이 나온다. 실제 파형의 레벨 불균등, 전이부와 확률 분포가 다르면 파형 측정값을 사용한다.

OMAmW=2Pavg,mWr−1r+1,  r=10ERdB/10

OMAdBm=Pavg,dBm+10log102r−1r+1

Pavg=0dBm, ER=3.5dB라는 가정이면 Pavg=1mW, r=2.23872, P0=0.61753mW, P3=1.38247mW다. OMA는 0.764945mW 즉 −1.16370dBm이다. 평균 0dBm을 OMA 0dBm으로 대신 넣으면 1.16370dB의 오차가 생긴다. 이 변환은 송신 품질이나 BER을 증명하지 않으며 데이터시트의 최소 평균값에서 최소 OMA를 자동 유도하는 공식도 아니다.

## TDECQ를 손실로 중복 차감하지 않기

TDECQ는 정해진 패턴, 광학·전기 참조 필터, 분산 조건, 참조 등화기와 목표 오류율에서 송신 품질을 평가하는 지표다. 규격에서 지정한 설정을 바꾸면 수치가 달라질 수 있다. 수신단에서 광파워미터로 읽은 값과는 다르다. [R31] [R35]

채널이 선형 감쇠만 더한다면 평균 전력과 OMA는 같은 dB만큼 낮아지지만 TDECQ가 삽입손실만큼 증가하는 것은 아니다. 반대로 반사·분산·대역 제한은 파형을 바꾸므로 단순 감쇠 모델에서 벗어난다. TDECQ를 시스템 전체 BER 시험의 대체 지표로 사용하지 않는다.

송신 조건은 보통 OMA 최소, OMA−TDECQ 최소와 TDECQ 최대를 동시에 확인한다. OMA−TDECQ를 사용한 뒤 수신 감도에서 동일한 페널티를 다시 차감하면 중복일 수 있다. 스트레스 수신감도에는 지정된 SECQ 등의 시험 조건이 이미 적용되어 있다. 송신 TDECQ와 수신 시험 SECQ도 정의와 기준면이 다르므로 무조건 같은 숫자로 놓지 않는다.

OMATx≥OMAmin,  OMATx−TDECQ≥Kmin

TDECQ≤TDECQmax,  OMARx=OMATx−IL

아래 계산은 서로 다른 두 방식 중 하나를 선택한다. 이상 기준 수신감도와 모든 추가 페널티가 명확하면 항목별 예산을 만들 수 있다. 제품의 스트레스 수신감도를 쓰면 그 시험에 포함된 페널티를 다시 더하지 않는다. 어느 경우에도 서로 다른 광학 규격과 데이터시트의 숫자를 섞지 않는다.

## 공식 제품 사양을 이용한 결합 조건 검산

NVIDIA MMS4X00-NS 2×400G 100m 제품군의 공개 광학 표에서 레인당 평균 송신 범위 −1.0~4.0dBm, OMAouter 범위 −3.0~5.0dBm, OMAouter−TDECQ 하한 −2.2dBm과 TDECQ 상한 3.4dB를 확인할 수 있다. 수신 표에는 평균 −5.0~4.0dBm, OMA 상한 4.2dBm이 별도로 있다. 이 값은 해당 제품군의 사양이며 IEEE 500m DR4나 다른 제조사 제품의 공통 한계가 아니다. [R30]

송신 OMA 최소는 TDECQ와의 결합 조건 때문에 아래와 같이 해석해야 한다. 예를 들어 TDECQ=3.4dB인 송신기에 OMA=−3.0dBm을 동시에 적용하면 −6.4dBm으로 결합 하한을 위반한다. 데이터시트 각 행의 극값을 독립적으로 조합하는 오류를 이 계산으로 찾을 수 있다.

OMATx,required=max−3.0, TDECQ−2.2 dBm

| 가정한 TDECQ | 결합 조건의 필요 OMA | OMA를 −3dBm으로 놓으면 |
| --- | --- | --- |
| 1.0dB | −1.2dBm 이상 | 1.8dB 부족 |
| 2.0dB | −0.2dBm 이상 | 2.8dB 부족 |
| 3.4dB | 1.2dBm 이상 | 4.2dB 부족 |

같은 공개 표의 수신감도 −4.4dBm OMA는 SECQ=0.9dB 조건의 참고 항목이다. 스트레스 수신감도 −1.9dBm OMA는 SECQ=3.4dB와 다른 간섭 레인의 OMA=4.2dBm 등 별도 시험 조건에서 제시되며, 표의 주석은 시험 신호의 BER=2.4×10^−4를 명시한다. 이 두 수신감도를 무조건적인 입력 범위처럼 교환할 수 없다. 실제 서비스에서는 지정된 프로토콜·FEC·모듈 형명과 시험 조건을 확인한다.

## 수신 과부하와 손상 한계의 수치 예제

과부하는 충분히 밝은 신호에서도 수신 회로의 선형성이나 검출 동작이 유지되지 않는 문제다. 손상 한계는 영구 손상을 피하기 위한 다른 조건이다. 손상되지 않는다고 정상 BER이 보장되는 것은 아니다. 평균 입력과 OMA 입력의 최대값을 각각 검토한다.

위 제품의 송신기가 Pavg=3.60dBm, OMA=4.85dBm, TDECQ=2.0dB인 점을 가정한다. 등간격 PAM4를 가정한 두 전력의 차이 1.25dB는 ER 약 7dB와도 일관된다. 최소 채널 손실이 0.20dB이면 수신 평균은 3.40dBm으로 평균 상한 4.0dBm 이하지만 수신 OMA는 4.65dBm으로 상한 4.2dBm을 0.45dB 초과한다. 평균 파워미터 값만으로는 이 실패를 찾지 못한다.

Pavg,Rx,max=3.60−0.20=3.40 dBm

OMARx,max=4.85−0.20=4.65 dBm

| 검사 | 계산 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 평균 수신 상한 | 3.40≤4.00dBm | 통과 |
| OMA 수신 상한 | 4.65>4.20dBm | 실패 |
| 평균 손상 한계 참고 | 3.40<5.00dBm | 이것만으로 동작 판정 불가 |
| 추가 0.70±0.10dB 감쇠 | 총 최소 손실 0.80dB | 최악 OMA 4.05dBm |

추가 감쇠가 상한 문제를 해결해도 하한 예산을 다시 검사해야 한다. 가변 감쇠기·고정 감쇠기는 파장, 다심 구성, 반사와 제품 지원을 함께 검토한다. 오염이나 의도적 굴곡을 감쇠기 대신 사용하지 않는다. 위 예제는 최악 상한의 검산이며 링크 전체 합격 판정은 아니다.

## 삽입손실 반사율과 ORL의 구분

반사율 R은 특정 사건에서 되돌아간 전력의 비율이며 보통 음수 dB로 표시한다. 사건의 반사손실은 같은 기준면에서 −R_dB로 양수 표시한다. 채널 전체 ORL은 여러 사건과 분포 후방산란을 입력 기준면으로 환산해 합산한 결과다. 여러 반사율의 dB를 더하거나 평균해서 ORL을 만들 수 없다. [R33]

RdB=10log10Preflected/Pincident,  RL=−RdB

ORL=−10log10i​10Ri,dB−2Ai/10+Rscatter

Ai는 입력 기준면에서 반사점까지의 편도 손실이다. 위 ORL 식은 반사 전력을 비간섭 합산한 근사이며 다중 재반사와 위상 간섭을 생략한다. MPI 계산은 별도의 전계 모델로 다룬다. 단일 사건의 반사율, 채널 ORL과 수신 감도는 서로 다른 합격 조건이다.

입사 0dBm을 기준으로 −60dB 반사는 −60dBm 즉 1nW, −35dB 반사는 −35dBm 즉 약 316.2nW다. 편도 손실과 후방산란을 무시하고 −60dB 사건 네 개를 합하면 ORL=53.98dB다. 그중 한 개만 −35dB로 악화되면 ORL=34.96dB로 떨어진다. 이 값들은 설명용 사건 입력이며 APC 제품 전체의 보증값이 아니다.

| 가정한 사건 조합 | 전력 반사비의 합 | 근사 ORL |
| --- | --- | --- |
| −60dB 사건 4개 | 4.0×10^−6 | 53.98dB |
| −60dB 3개와 −35dB 1개 | 3.1923×10^−4 | 34.96dB |
| 프로젝트 ORL 목표를 35dB로 가정 | 두 번째 조합 | 0.04dB 부족 |

APC는 반사광이 코어로 다시 결합하는 양을 줄이도록 연마면을 기울인 구조다. APC라고 모든 커넥터가 일률적으로 −60dB를 만족한다고 단정하지 않는다. 접촉 형상, 오염, 핀·홀과 다심 정렬, 파장 및 제조사 규격을 확인한다. UPC와 APC를 직접 맞물리게 하지 않는다. 서로 다른 연마를 양끝에 사용하는 전환 코드와 부적합한 연마면끼리의 직접 결합도 구분한다.

참고로 굴절률 1.45인 매질과 공기의 평면 수직 경계라면 프레넬 전력 반사비는 ((1.45−1)/(1.45+1))²≈0.03374, 반사율은 약 −14.72dB다. 이는 공기 간극이 큰 반사를 만드는 원리 예제이며 실제 APC의 반사율 예측식이 아니다. 모드 결합과 연마각을 포함하지 않기 때문이다.

Corning의 공개 해설은 400GBASE-DR4 배선에서 사건 수와 허용 반사율을 함께 검토하는 예로 6개 결합 쌍에서 각 −47dB, 10개에서 각 −49dB를 설명한다. 이 해설의 PMD·판본과 사례 B의 NVIDIA 100m 제품을 구분한다. 최종 규격은 적용 표준 원문과 해당 모듈의 승인 배선 조건으로 확정한다. [R33]

## MPI의 이중 반사 경로와 전계 계산

전방 신호의 일부가 한 지점에서 뒤로 반사되고 다른 지점에서 다시 앞으로 반사되면 지연 복제 신호가 수신기에 도달한다. 이것이 원신호와 간섭하는 효과가 MPI다. 두 반사점 사이 간격을 d, 그 사이의 편도 손실을 Ab라고 하자. 단일 에코의 원신호 대비 전력비 q는 다음과 같이 근사한다.

q=10R1,dB+R2,dB−2Ab/10,  τ=2ngd/c

Ert=E0t+q E0t−τejϕ

Pr=Pd1+q+2qcosϕ

마지막 식은 두 전계가 완전히 코히어런트하고 같은 편광이며 단일 레벨이 일정한 특수 조건이다. 간섭의 진폭은 q가 아니라 √q에 비례하므로 작은 반사 전력도 파형에 영향을 줄 수 있다. 실제 PAM4에서는 에코가 다른 심볼을 운반하며 편광·위상·레이저 코히어런스와 수신 등화가 변한다. 정적 리플을 곧바로 BER 페널티로 읽으면 안 된다. IEEE의 MPI 공개 기고도 조건별 측정과 모델링을 구분한다. [R34]

반사 −26dB 두 개, Ab≈0이라는 설명용 가정이면 q=6.3096×10^−6이고 √q=0.0025119다. 완전 코히어런트 정적 조건의 전력 변동은 약 ±0.5024%이며 최대·최소 전력비 리플은 0.04364dB다. 간격 10m와 군굴절률 1.468을 가정하면 에코 지연은 약 97.93ns다. 이 지연은 53.125GBd의 약 5203심볼에 해당한다.

Ripplepp=20log101+q1−q

## PAM4 눈 폐쇄를 이용한 보수적 MPI 수치 예제

아래는 표준 MPI 식이나 인증용 BER 모델이 아니라 본 백서에서 유도한 단일 에코의 보수적 기하 모델이다. 이상적인 등간격 PAM4, ER=3.5dB, 같은 편광과 완전 코히어런스, 위상의 최악 조합 및 수신 등화 없음으로 놓는다. q≪1일 때 에코의 전력 교란을 최대 ±2√qP3로 두면 인접 눈의 간격 OMA/3은 최악 약 4√qP3만큼 감소한다.

δeye=12qP3OMA=12qrr−1

Pgeometry=−10log101−δeye,  0≤δeye<1

Pgeometry는 이 모델에서 눈 높이 감소를 보상하는 OMA 증가량을 dB로 환산한 지표다. 정적 광전력 리플, TDECQ와 동일하지 않고, IEEE가 할당한 MPI 페널티를 대체하지 않는다. 지연·위상·편광에 따라 동시에 달성되지 않는 최악 조합을 포함해 실제값보다 보수적일 수 있다. 이 모델의 숫자를 기존 PMD 페널티에 추가해 이중 계상하지 않는다.

| 두 사건의 반사율 가정 | q | 눈 간격 감소 | 기하 보상 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| −26dB와 −26dB | 6.3096×10^−6 | 5.448% | 0.2433dB |
| −35dB와 −35dB | 1.0×10^−7 | 0.6858% | 0.02989dB |
| −50dB와 −50dB | 1.0×10^−10 | 0.02169% | 0.000942dB |
| −60dB와 −60dB | 1.0×10^−12 | 0.002169% | 0.0000942dB |
| −14dB와 −26dB | 1.0×10^−4 | 21.687% | 1.0617dB |

네 개의 반사점이 있으면 가능한 이중 반사 쌍은 6개다. 위치별 왕복 감쇠를 포함한 qij를 계산하고, 무작위 위상 평균 전력의 합과 최악 위상 전계의 합을 구분한다. 위상 평균 qtotal=Σqij를 사용한 결과를 항상 최악 경계라고 주장하지 않는다. 반사율만으로 실제 링크의 MPI BER 페널티를 유일하게 결정할 수는 없다.

## 광연결 실무자의 시험과 판정표

| 확인 대상 | 필요한 방법 또는 자료 | 이 방법만으로 알 수 없는 것 |
| --- | --- | --- |
| 전체 삽입손실과 극성 | 모든 사용 심의 OLTS와 매핑 | TDECQ와 수신 BER |
| 국부 반사와 위치 | 적절한 분해능의 OTDR 등 | 데드존 안의 모든 접속 분리 |
| 전체 ORL | 규정 기준면의 ORL 측정 | 각 사건 반사율과 MPI 위상 |
| 송신 품질 | 참조 설정의 OMA ER TDECQ | 전체 설치 환경의 BER 보증 |
| 수신 스트레스 내성 | 규정 스트레스 파형과 BER 시험 | 모든 현장의 단일 숫자 마진 |
| 설치 링크 동작 | 모든 레인·방향의 BER와 FEC 통계 | 장기 모든 환경의 무오류 보장 |

단면 검사와 청소 이후에도 반사가 높으면 커넥터 형상과 실제 결합 쌍을 확인한다. 짧은 데이터센터 링크에서는 OTDR 데드존 때문에 가까운 사건이 합쳐질 수 있다. 시험 장비의 거리 분해능·반사 동적범위·런치와 리시브 코드 조건을 기록한다. DOM 평균 전력이 정상이라는 이유로 반사·OMA·TDECQ 검사를 생략하지 않는다.

설계 결과에는 레인별 최소 입력과 최대 입력, Tx 결합 조건, 실제 채널 손실, 반사·ORL 기준, 적용 PMD와 FEC 및 최종 미확인 항목을 남긴다. 파형 품질을 확인하지 못한 상태는 수량·손실 검산 통과로만 표시하고 링크 전체 합격으로 확장하지 않는다.

근거 및 추가 읽기 [R16] [R21–R24] [R30–R36]

## 차세대 PAM4: LPO/리타이머 전기광학 시험경계

LPO는 모듈 내부 DSP를 제거해 전력과 지연을 줄이려는 아키텍처다. LPO MSA는 2025년 100Gb/s per lane 기반 최대 800G SMF 규격을 공개했다 [R39]. LPO와 일반 리타임 모듈을 광소자만 바꿔 같은 BER 성능이라고 가정해서는 안 된다. 채널 손실이 호스트 SerDes, 보드 트레이스, 패키지, 모듈과 광링크에 서로 분배되므로 호스트–모듈 결합 검증이 필수다.

권고 시험 순서: ① 전기 경로의 삽입손실/반사손실 및 jitter/eye, ② 송신 OMAouter와 TDECQ, ③ Rx 스트레스 조건, ④ 링크 전송 BER/pre-FEC 및 FEC 후 오류, ⑤ 온도·전압·노화 코너, ⑥ 케이블 재접속·오염·반사 변화의 스트레스 시험. OMA−TDECQ를 단순 여유 지표로만 쓰고 실제 수신 SECQ/링크 페널티와 직접 동일시하지 않는다.

일반 리타임 예산의 광 IL 2.0dB를 LPO에도 자동 적용하는 것은 부적절하다. 광수신기 감도·C2M 기저잡음 및 호스트 신호 복원 능력을 합친 통합 시스템 시험에 합격해야 한다. 설계 선택의 비교 척도는 총소비전력(W/port), end-to-end pre-FEC BER, 성능 여유, 교체·현장 정비 가능성이다.

| 비교 | 리타임 플러그 | LPO 모듈 | 승인 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신호 보정 | 모듈 내 DSP/리타임 가능 | 호스트 통합 보정 의존 | 호스트 및 모듈 공동 시험 |
| 광학 시험 | OMA/TDECQ/IL/Rx 조건 | 동일 지표 + E2E 전기 잡음 | 전 온도 BER/FEC 검증 |
| 전력 | 모듈 측 사용량이 큼(정량 별도) | 모듈 측 절감 가능 | 동일 속도/거리의 실측 비교 |
| 부품 교체 | 포트별 교체 가능 | 포트별 교체 가능 | MSA·호환 목록 일치 |

# 54 색분산 PMD와 광링크 동시 제약

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

이 절은 거리를 데이터시트와 비교하는 데서 끝내지 않고 색분산 계수, 누적 분산, 펄스 시간 확산, PAM4 심볼 시간, PMD와 레인 스큐를 계산한다. 단순 시간 확산에서 TDECQ나 BER로 넘어가려면 송신 파형·처프·대역폭과 참조 수신기가 필요하다는 경계도 명시한다. 먼저 배선 담당자가 확인할 수 있는 섬유와 길이의 영향을 수치로 구하고 그 결과를 광모듈 규격과 연결한다.

## 색분산 계수에서 누적 분산을 유도하기

파장 λ가 변할 때 군지연 τg가 얼마나 달라지는지가 색분산 계수 D다. D의 단위는 ps/(nm·km)이며 길이를 곱하면 채널의 누적 분산 Cλ가 ps/nm로 나온다. Cλ는 섬유가 서로 다를 때 부호를 포함해 구간별로 더한다. 절댓값을 먼저 더하면 서로 다른 부호의 영향과 실제 경로를 혼동할 수 있다.

Dλ=1Ldτgdλ,  Cλλ=i​DiλLi

작은 파장 간격 Δλ에 대한 지연 차이는 Δτ≈CλΔλ다. 이것은 같은 링크를 통해 전달된 서로 다른 광학 주파수 성분의 상대 지연이며, 채널 전체의 절대 전파시간과는 다르다. D=17ps/(nm·km), L=2km, Δλ=0.4nm라면 Cλ=34ps/nm와 Δτ≈13.6ps다. 2km의 전파시간 약 9.8μs와 이 13.6ps를 같은 지표로 비교하지 않는다.

## O 대역의 분산 곡선과 영분산 파장

영분산 파장 λ0 부근의 설명용 모델로 다음 식을 사용한다. λ와 λ0는 nm, S0는 ps/(nm²·km)로 넣는다. ITU-T G.652(08/2024)는 O 대역의 파장 의존성과 경계 계산에 관련 식을 제시하며 G.652.D에는 부호에 따라 적용할 S0 상·하한도 구분한다. 아래의 단일 곡선은 선택한 섬유의 근사이며 모든 G.652.D 섬유의 고정값이 아니다. [R32]

Dλ=S04λ−λ04λ3

S0=0.086ps/(nm²·km), λ0=1310nm를 가정하면 D(1311)=0.08590ps/(nm·km)다. 1310nm 부근이므로 분산이 작지만 정확히 0이라고 할 수 없다. 데이터시트의 전체 파장 범위와 섬유의 λ0 분포를 함께 검토해야 한다. C 대역까지 이 근사식을 무비판적으로 외삽하지 말고 해당 파장의 실측 D 또는 규정 경계를 사용한다.

| 파장 가정 | 명목 D 값 | 500m 누적 분산 |
| --- | --- | --- |
| 1271nm | −3.51156ps/(nm·km) | −1.75578ps/nm |
| 1291nm | −1.67043ps/(nm·km) | −0.83521ps/nm |
| 1311nm | 0.08590ps/(nm·km) | 0.04295ps/nm |
| 1331nm | 1.76371ps/(nm·km) | 0.88185ps/nm |

네 파장은 다중 파장 비교용 입력이다. 단일 파장 병렬 DR4의 네 레인과 FR4의 서로 다른 파장 레인을 혼동하지 않는다. FR4라면 레인별 중심 파장과 온도 드리프트 범위를 각각 검토한다. DR4도 모든 레인이 동일한 실제 파장으로 발광한다고 가정하지 않는다.

## 제품 파장 범위에서 최악 분산을 계산하기

사례 B와 연결되는 공개 NVIDIA 제품군의 파장 범위는 1304.5~1317.5nm다. λ0 범위를 1300~1324nm로, S0 범위를 0.073~0.092ps/(nm²·km)로 선택한 O 대역 예제를 계산한다. 이 범위는 G.652.D 공개 표의 분산 파라미터를 참고한 것이며 실제 케이블의 성적서가 있으면 그 값을 우선한다. [R30] [R32]

이 창에서는 최소 D를 찾을 때 λ=1304.5nm, λ0=1324nm, S0=0.092를 사용하면 −1.83463ps/(nm·km)다. 최대 D는 λ=1317.5nm, λ0=1300nm, S0=0.092에서 1.57821ps/(nm·km)다. 따라서 이 모델과 범위의 보수적 절댓값은 1.83463ps/(nm·km)다. 1311nm 명목값만 쓴 결과보다 훨씬 크다.

| 조건 | D 범위 | 100m 누적 분산 범위 |
| --- | --- | --- |
| 파장 1304.5nm | −1.83463~0.41186 | −0.18346~0.04119ps/nm |
| 파장 1311nm | −1.21391~0.99933 | −0.12139~0.09993ps/nm |
| 파장 1317.5nm | −0.60244~1.57821 | −0.06024~0.15782ps/nm |
| 파장·섬유를 전체 탐색 | −1.83463~1.57821 | −0.18346~0.15782ps/nm |

D 열의 단위는 ps/(nm·km)다. 표의 경계는 이 식과 입력 범위에서 계산한 설계 예제이며 실제 모든 조합이 생산 분포에서 같은 확률로 나타난다는 뜻이 아니다. 복수 케이블 접속 시 분산 분포의 통계적 평균 효과를 적용하려면 제조사 데이터와 명시한 초과확률이 필요하다. 단일 링크에서 근거 없이 평균 효과를 인정하지 않는다.

## 펄스 시간 확산과 레인 심볼 시간

협대역·선형 군지연 근사에서 광학 스펙트럼의 RMS 폭을 σλ로 놓으면 분산에 의한 시간 확산 규모를 아래 식으로 계산한다. σλ의 단위는 nm이며 RMS와 FWHM을 섞지 않는다. 무변조 레이저의 정적 선폭과 변조된 파형의 유효 스펙트럼 폭도 다르다. 여기서 σλ=0.4nm는 모델 가정이며 실제 400G 모듈의 보증 선폭이 아니다.

σt,CD≃Cλσλ,  TUI=1/Rs

사례의 레인 심볼률 Rs=53.125GBd이면 TUI=18.82353ps다. PAM4 한 심볼은 2비트를 담으므로 레인 원시 비트율은 106.25Gb/s이며 100Gb/s라는 서비스 명칭과 부호화 오버헤드를 구분한다. 400G를 그대로 심볼률로 넣어 UI=2.5ps로 계산하면 레인 구조를 무시한 오류다.

| 길이와 분산 가정 | 누적 분산 절댓값 | σt와 UI 비율 |
| --- | --- | --- |
| O 대역 30m D=1.83463 | 0.05504ps/nm | 0.02202ps 약 0.117% |
| O 대역 100m D=1.83463 | 0.18346ps/nm | 0.07339ps 약 0.390% |
| O 대역 500m D=1.83463 | 0.91731ps/nm | 0.36693ps 약 1.949% |
| 1550nm 500m D=17 | 8.50ps/nm | 3.40ps 약 18.063% |
| 1550nm 2km D=17 | 34.00ps/nm | 13.60ps 약 72.250% |

이 표는 분산의 시간 규모를 비교한다. UI 비율이 작다는 사실만으로 BER 통과를 선언하지 않는다. σt는 이 모델의 확산 규모이고 표준이 지정한 허용 눈 폐쇄나 TDECQ와 같은 숫자가 아니다. RMS 폭과 비동기 스펙트럼에 대한 근사를 실제 EML·DML의 처프 파형에 그대로 적용하면 오차가 생길 수 있다.

## 강도변조 직접검출의 주파수 응답 예제

분산은 단순 펄스폭 외에도 강도변조 직접검출 채널의 주파수 응답을 바꿀 수 있다. 아래 식은 처프 0, 양측파대 소신호 강도변조, 선형 섬유, 광학 비대칭과 등화 없음으로 직접 유도한 이상 모델이다. β2의 전계 위상에 대해 두 측파대와 반송파의 비팅을 합하면 코사인 형태가 나온다. 실제 제품 적합성 모델이 아니다.

β2=−λ2D2πc,  HIMDDf=cosπDλ2Lf2c

fnull,1=c2Dλ2L

이 식은 SI 단위로 계산한다. D의 1ps/(nm·km)는 10^−6s/m², λ는 m, L은 m, f는 Hz다. |H|는 광강도 변조에 비례하는 수신 전류의 소신호 전달비이며 전기 RF 전력 응답은 |H|²에 비례한다. −20log10|H|로 표시한 전기 RF 감쇠를 광 링크의 OMA 페널티로 그대로 차감하지 않는다.

| 입력 가정 | 첫 번째 영점 | 26.5625GHz에서의 전기 RF 감쇠 |
| --- | --- | --- |
| 1311nm D=1.2139 L=500m | 약 379.07GHz | 약 0.00026dB |
| 1550nm D=17 L=500m | 약 85.68GHz | 약 0.0994dB |
| 1550nm D=17 L=2km | 약 42.84GHz | 약 1.6910dB |

26.5625GHz는 53.125GBd의 절반을 비교 주파수로 택한 것이다. 실제 펄스 성형과 신호 스펙트럼은 이 한 주파수에만 존재하지 않는다. O 대역의 낮은 분산이 짧은 직접검출 링크에 유리한 이유를 설명할 수 있지만 이 식 하나로 TDECQ·등화 가능성·FEC 후 BER을 예측하지 않는다.

## 처프와 TDECQ 검증으로 연결하기

동일 D와 길이에서도 EML과 DML의 동적 처프, 레이저 스펙트럼, 광학·전기 대역폭과 등화 조건이 다르면 눈 폐쇄가 달라진다. 색분산의 부호와 처프의 조합 때문에 최악 조건이 단순히 최대 |D|인 한 점으로 정해지지 않을 수 있다. 양의 분산과 음의 분산 코너를 모두 확인한다.

TDECQ 수치가 필요하면 송신 파형을 해당 PMD의 참조 분산 조건에 통과시키고 규정된 참조 수신 필터·등화기 및 목표 SER에서 평가한다. 또는 해당 모듈의 온도·파장·전압 코너에서 규격 시험을 수행한다. 단순 σt 계산을 임의의 계수로 dB로 바꾸는 식은 이 백서에 도입하지 않는다. [R31] [R35]

물리 시뮬레이션을 만들 경우 전계 전파에는 다음 위상항을 사용할 수 있다. 변조·처프를 포함한 입력 전계, 검출과 수신 잡음, 대역 제한 및 실제 시험 알고리즘을 더해야 TDECQ와 연결된다. 부호 규약과 FFT 주파수 정의를 모델 안에서 일치시킨다.

HfiberΩ=exp−jβ2L2Ω2

이 전계 위상식만으로 감쇠나 반사 및 MPI를 포함했다고 주장하지 않는다. 손실은 전계 진폭 10^(−IL/20)로, 다중 경로는 지연된 복제 전계의 합으로 별도 구현한다. 입력과 출력에서 평균·OMA·반사와 오류율을 각각 기록한다.

## PMD와 다중 레인 스큐의 분리

PMD는 한 광섬유에서 편광별 군지연 차이가 생기는 현상이다. 대표적인 길이 스케일 모델은 PMD 계수와 √L의 곱이다. 계수와 DGD는 통계적 의미를 갖기 때문에 이 값을 결정론적 최대 DGD라고 쓰지 않는다. 케이블 길이가 짧으면 커넥터·광학부품의 편광 특성이 상대적으로 중요해질 수도 있다.

DGDscale≃pPMDL

pPMD=0.1ps/√km, L=0.5km라는 가정이면 DGD 규모는 0.07071ps로, 18.82353ps UI의 약 0.376%다. 이 계산은 선택한 계수에서의 대표 규모이며 규격의 최대 허용 DGD나 특정 초과확률을 보증하지 않는다. 최종 PMD 페널티는 적용 PMD의 수신 시험과 코너 조건으로 확인한다.

DR4 레인 사이 섬유 길이가 다른 데서 생기는 스큐는 PMD와 다르다. 군굴절률 1.468일 때 1cm의 광경로 차이는 약 48.97ps, 즉 약 2.60UI다. σt가 0.1ps보다 작아도 여러 레인 길이 차이 때문에 수십 ps 스큐가 생길 수 있다. 허용 스큐는 PCS/FEC와 제품의 데스큐 능력으로 검토한다.

Δτskew=ngΔL/c

| 차이의 원인 | 길이 의존성의 예 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 색분산 | D×L×광학 파장 폭 | D 곡선과 변조 스펙트럼 |
| PMD | 대표적으로 p×√L | 통계 계수와 수신 조건 |
| 레인 길이 차이 | ng×ΔL/c | 조립품 길이와 데스큐 한계 |
| 모듈 지연 차이 | 제품별 | 전기·광 레인 매핑과 시험 |

## 설계 판정과 케이블 성적서에 필요한 값

계산은 거리, IL, 수신 평균 상·하한, OMA 상한, 송신 TDECQ 결합 조건과 분산·반사 조건을 동시에 확인한다. 조건을 하나라도 모르면 미확인으로 남긴다. 명목 분산이 작다고 광모듈 거리 한계를 넘겨 사용하는 근거로 삼지 않는다. 100m 지원 제품을 500m로 연장하는 판단은 아래의 500m 시간 확산 표만으로 할 수 없다.

케이블 성적서에서는 적용 파장과 감쇠, 조립품 전체 IL, 사용 심 전체의 극성과 반사, 길이 및 필요 시 D와 PMD 자료를 확보한다. λ0와 S0만 제시된 경우 적용 가능한 파장 창과 계산 모델을 기록한다. 실제 실내 패치케이블의 감쇠는 완성품 보증값을 적용하며 장거리 G.652 표의 감쇠를 모든 짧은 조립품의 의무값으로 해석하지 않는다. [R32]

설계 기록에는 분산 입력의 근거가 섬유 실측인지 표준 경계인지 가정인지 구분한다. 사례 B는 짧은 링크의 양단 모듈 조건을 검증하고 사례 D는 접속점 증가가 IL뿐 아니라 반사·MPI 검토 항목을 늘린다는 방향으로 해석한다.

근거 및 추가 읽기 [R16] [R21–R24] [R30–R36]

## CPO와 외부 레이저: 광연결 개발자의 추가 검증항목

CPO(Co-Packaged Optics)는 ASIC 가까이에 광학 엔진을 배치해 고속 전기 채널을 줄이는 방식이며, LPO처럼 단순히 플러그형 모듈의 DSP만 없애는 구조와 다르다. 광학 패키지 교체 단위, 파이버 어레이 탈착, 외부 광원 공급(ELS), 전기·열·광 서비스 경계가 신규 설계변수다. OIF의 Co-Packaging 3.2T 모듈 및 ELSFP 합의문을 1차 설계 근거로 활용하되, 특정 판매 제품이 해당 규격과 호환됨을 자동 보증하지 않는다 [R46][R47].

가상 비교: 800G 광포트 64개에 대해 플러그형 모듈 18W/port, CPO 광 엔진과 외부 레이저 기여분 합산 9W/port를 가정하면 광부 전력 차이는 64×(18−9)=576W다. IT전력 감소가 전부 발열 저감으로 이어지는 경계에서 열부하 차이도 약 0.576kW다. 이 값은 실제 CPO 제품의 보증 절감률이 아니다. ASIC, 호스트 전력, 펌프 여유, 냉각 펌프와 예비 광원까지 더한 시스템 레벨로 다시 비교해야 한다.

CPO 광접속 승인 체크리스트: ① 광엔진–파이버 어레이 탈착 횟수와 허용 IL/반사 변화 ② 패키지 열사이클과 광축 정렬 오차 ③ ELS 레이저 고장 후 잔여 광원·광출력 ④ 기판·패키지 수리 단위와 서비스 중단 범위 ⑤ 먼지·청결/현장 검사 접근 ⑥ 랙에서 MMR까지 물리 배선의 분계점. 단일 실패가 수십 포트에 미치는 ‘고장 도메인’을 모듈 방식과 비교한다.

광섬유 측면에서는 광엔진 근처 굴곡 반경, 진동, 열응력, 페룰 위치 공차, MFD 불일치 결합 손실, 리본·PMF 요구 여부를 광학 엔진별로 정의해야 한다. CPO라고 모든 패키지가 PMF를 요구하는 것은 아니며 레이저·편광 처리 구조에 따라 달라진다.

| 개발 시험 | 관찰값 | 불합격/대응 예 |
| --- | --- | --- |
| 결합 IL | 초기/100회 재착탈 IL 분포 | 상한 초과 시 페룰·정렬 재설계 |
| 반사 및 MPI | 개별 event 반사, 전체 ORL, 신호 패널티 | APC/반사 위치와 인터페이스 검토 |
| 온도 드리프트 | 냉열 사이클 전후 OMA/BER | 열 팽창·레이저 제어 개선 |
| ELS 장애 | 한 광원 제거 시 잔여 링크·복구 시간 | 광원 이중화 또는 장애 격리 |
| 정비 비용 | 포트 단위 vs 패키지 단위 교체시간 | 현장 교체성 설계 재평가 |

# 55 OLTS OTDR와 광배선 인수 시험

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

OLTS는 광원과 파워미터를 이용해 경로 전체의 손실을 측정한다. OTDR은 시간에 따른 후방산란과 반사를 이용해 사건 위치와 특성을 분석한다. 두 방법은 목적이 달라 서로 보완적으로 사용한다.

인수 시험에서는 길이, 극성, 손실과 접속 품질을 계약한 기준으로 확인한다. 다심 커넥터는 모든 사용 심을 검사하고 필요 시 예비 심도 시험한다. 단면 청소와 현미경 검사는 접속 손실 문제를 예방하는 기본 작업이다.

OTDR 사건표의 한 값만으로 전체 채널 적합성을 확정하지 않는다. 측정 파장, 방향, 기준 코드, 발사·수신 광섬유와 기준 설정에 따라 해석이 달라질 수 있다. 시험 결과는 연결 ID와 함께 보관한다.

| 시험 | 주요 목적 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 단면 검사 | 오염과 손상 확인 | 검사 결과 |
| 극성 시험 | 송수신 배열 확인 | 심선 매핑 |
| OLTS | 전체 삽입손실 | 파장과 기준면 |
| OTDR | 위치별 사건 분석 | 트레이스와 조건 |

## 적용과 검증

다심 간선의 일부 심만 시험한 결과를 전체 케이블의 통과로 확대하지 않는다. 광모듈 연결 전 배선 시험과 실제 링크 동작 시험을 구분해 기록한다. OMA와 TDECQ는 OLTS 또는 OTDR로 대신 측정할 수 없다. §53의 시험표에 따라 파형·수신 시험을 분리한다.

근거 및 추가 읽기 [R23] [R24]

## 인수 시험 강화: ISO/IEC 규격상의 손실 기준면 일치

설계/인수 시 “영구 링크(Permanent Link)”, “채널(Channel)”, “광모듈–모듈 총 경로”의 시작·종단 기준면을 반드시 고정한다. 커넥터 조립품 자체의 공장 IL 데이터에 장비 쪽 커넥터 접속 손실이 포함된 경우 설치 예산에서 중복 차감하지 않는다.

ISO/IEC 11801-5:2017 §5.6.2(채널·링크), §6.3.3(광채널 전송 성능), §7.3(광링크 성능), §8.3(광 배선 참조 구현), §10.3(광 커넥팅 하드웨어)를 참조한다 [R41]. ISO/IEC 14763-3:2024는 설치된 광배선의 검사·시험을 규율한다 [R42]. ANSI/TIA-568.3-E는 광케이블, 커넥터, 극성 및 시험을 다루지만, 미열람 유료 원문의 세부 조항번호를 임의 기재하지 않는다 [R43].

ITU-T G.652(08/2024)는 §6.10이 색분산, §7.1이 감쇠, §7.2가 PMD, §8 표 2가 G.652.D 권고값, 부록 I.1과 I.2가 링크 감쇠·분산 예제이다 [R32]. 기존 참고문헌의 §6.8 색분산 인용은 본 개정판에서 바로잡았다.

| 규격/판본 | 실제 확인한 조항/근거 | 적용 범위 | 검증 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 11801-5:2017 | 5.6.2; 6.3.3; 7.3; 8.3; 10.3 | 데이터센터 광 채널/링크/부품 | 공개 목차로 번호 검증 |
| ITU-T G.652(08/2024) | 6.10; 7.1; 7.2; 8 표2; I.1–I.2 | SMF 분산/감쇠/PMD | ITU 공개 원문 검증 |
| ANSI/TIA-942-C:2024 | 조항번호 미확인 | 데이터센터 공간·배선·경로 | TIA 공개 발표로 범위 확인 |
| ANSI/TIA-568.3-E:2022 | 조항번호 미확인 | 광커넥터·극성·시험 | TIA 공식 범위 확인 |
| ISO/IEC 14763-3:2024 | 조항번호 미확인 | 현장 광배선 시험 | ISO 공식 표제·판본 확인 |
| OIF 800ZR-01.0 | 6.1.330; 6.1.341; 6.1.350 | 코히어런트 OSNR/CD/PMD | OIF 공식 IA 조항 검증 |

표 해석: 유료 규격의 본문 미확인 번호는 ‘미확인’으로 남긴다. 구매 전 판본과 인용문을 별도 대조한다.

# 56 광배선 BOM과 변경 이력 관리

5부 광섬유 광케이블과 링크 예산

완전한 광배선 BOM은 간선 케이블 외에 하우징, 패널, 어댑터, 카세트, 패치코드, 광모듈과 관리 부품을 포함한다. 접속 구조에 따라 필요 부품이 달라지므로 먼저 링크 구간도를 작성한다.

광섬유 예비율은 향후 증설과 고장 대응을 위한 정책이다. 예비 심이 있더라도 빈 패널 포트와 광모듈 및 스위치 포트가 없으면 즉시 사용할 수 없다. 증설 가능량은 가장 부족한 자원이 결정한다.

교체와 재배선 이후에는 접속표와 자산 기록 및 시험 결과를 갱신한다. 같은 케이블 ID를 유지하더라도 종단 포트가 달라지면 서비스 관계가 바뀐다. 도면과 현물이 다른 상태는 장애 복구를 어렵게 한다.

## 계산식과 변수

Nexpand=minNfiber links,Npanel ports,Nswitch ports,Noptics

| 부품 | 수량 기준 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| 광모듈 | 양단 포트와 모듈 구성 | 형명 호환 |
| 패치코드 | 경로 양끝과 중간 연결 | 길이와 극성 |
| 트렁크 | 경로별 심수 | 본수와 여장 |
| 패널과 하우징 | 종단 포트와 밀도 | 공간과 손실 |
| 관리 부품 | 굴곡과 고정 | 정비 접근 |

## 적용과 검증

고객과 제조사가 같은 BOM을 보면서 링크 단위로 누락을 확인한다. 자재 총량표와 양단 접속표를 함께 제공하면 광케이블 공급 범위와 설치 책임을 명확히 할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R20] [R29]

# 57 IT 소비전력에서 발열량을 계산하기

6부 냉각과 열수지 계산

서버에 들어간 전기에너지는 대부분 최종적으로 열이 된다. 시설의 정상 상태 열수지에서는 IT 전력과 IT 발열을 거의 같게 놓을 수 있다. 다만 열이 공기로 가는지 액체로 가는지에 따라 각 냉각 계통의 요구가 달라진다.

서버 팬의 전력은 일반적으로 시스템 입력전력에 포함된다. 여기에 팬 전력을 다시 더하면 중복이다. UPS나 변압기 손실은 다른 위치에서 열이 되므로 해당 공간의 냉각에 반영한다.

IT 전력으로 냉각기의 전기 소비전력을 바로 정할 수는 없다. 열을 제거하는 능력인 kW열과 냉각 장치에 투입되는 kW전기를 구분한다. 냉동기의 효율과 팬·펌프가 전기 소비를 결정한다.

## 계산식과 변수

QIT≃PIT

1 kW=3412.14 BTU/h

| 대상 | 예제값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| IT 전력 | 40kW | 장비 입력 |
| 발열 근사 | 40kW열 | 정상 열수지 |
| BTU 환산 | 약 136486BTU/h | 단위 변환 |
| 냉각 전력 | 별도 산정 | 40kW와 동일하지 않음 |

## 적용과 검증

제조사 문서의 최대 발열과 최대 소비전력 수치가 다르면 평가 조건과 사양 경계를 확인한다. 서로 다른 조건의 값을 억지로 일치시키지 말고 설계에 적용한 값을 명시한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R13]

# 58 공랭에서 필요한 공기 유량

6부 냉각과 열수지 계산

공기는 질량유량과 비열 및 온도 상승량에 비례해 열을 운반한다. 허용 공기 온도 상승을 정하면 필요한 유량을 역산할 수 있다. 이는 랙을 통과한 실제 유량이며 공조기 명목 풍량과 같다고 가정하지 않는다.

누설, 바이패스와 재순환이 있으면 공조기에서 보낸 공기의 일부가 장비를 충분히 냉각하지 못한다. 팬의 운전점은 압력 손실과 팬 특성으로 결정되므로 유량 계산만으로 팬을 선정할 수 없다.

공기 밀도와 비열은 온도와 기압에 따라 변한다. 예제에서는 상수로 근사하며 고도와 고온 환경에서는 보정한다. 서버 자체가 요구하는 최소 풍량도 함께 확인한다.

공기식에서 밀도 kg/m³, 비열 kJ/kg·K, 유량 m³/s와 온도차 K를 곱하면 kJ/s 즉 kW가 된다. 온도차를 절반으로 제한하면 같은 열을 옮기기 위해 유량이 두 배 필요하다. 높은 풍량이 실제로 공급 가능한지는 장비와 시설의 압력 조건으로 확인한다.

## 계산식과 변수

Q=ρcpVΔT

V=QρcpΔT

| 변수 | 가정값 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 제거할 열 Q | 40.8 | kW |
| 공기 밀도 | 1.2 | kg/m³ |
| 공기 비열 | 1.005 | kJ/kg K |
| 온도 상승 | 15 | K |
| 필요 유량 | 약 2.255 | m³/s |

## 적용과 검증

계산값은 약 8119m³/h이며 CFM으로 약 4778이다. 공기 흐름의 누설과 장비 압력 조건을 추가로 검증해야 한다. 이 숫자만으로 특정 공조기의 적합성을 확정하지 않는다.

근거 및 추가 읽기 [R09]

# 59 컨테인먼트와 핫스팟의 원리

6부 냉각과 열수지 계산

컨테인먼트는 찬 공기와 뜨거운 공기의 혼합을 줄여 서버 흡입면으로 필요한 공기를 전달하도록 돕는다. 냉각기의 명목 용량이 충분해도 공기가 장비에 도달하지 못하면 핫스팟이 생긴다.

랙 상단과 빈 RU 및 케이블 관통부는 재순환과 우회 흐름의 경로가 될 수 있다. 블랭킹 패널과 씰을 적용하고 랙 전후 압력과 온도 분포를 확인한다. 과도한 공기 공급도 팬 전력을 늘리고 제어를 불안정하게 할 수 있다.

평균 온도만으로 랙 전체를 판정하지 않는다. 서버 흡입면의 높이별 온도와 부하 조건을 측정한다. CFD는 흐름을 이해하는 데 유용하지만 경계조건과 실제 측정의 대조가 있어야 설계 근거가 강화된다.

| 현상 | 가능 원인 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 상단 과열 | 배기 재순환 | 높이별 흡입 온도 |
| 일부 장비 과열 | 배선과 필터 저항 | 장비 앞뒤 압력 |
| 바닥 근처 과냉 | 불균등 공급 | 구역별 풍량 |
| 평균 정상 핫스팟 | 평균에 가려진 편차 | 랙별 센서 분포 |

## 적용과 검증

가상의 열손실이나 온도 상승 속도를 현장 값으로 일반화하지 않는다. 실제 핫스팟 사례에서는 공급온도, 풍량, 팬 상태와 부하 로그를 같은 시각으로 맞춰 원인을 분석한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R12]

# 60 액체냉각의 물 유량 계산

6부 냉각과 열수지 계산

물은 단위 부피당 열을 운반하는 능력이 공기보다 크다. 냉각 유량은 제거할 열을 비열과 온도 상승량으로 나눠 질량유량을 구한 뒤 밀도로 환산한다. 냉각수의 혼합비와 온도에 맞는 물성을 사용한다.

GPU 서버가 액체냉각을 지원한다고 모든 열이 액체로 이동하는 것은 아니다. CPU, 메모리, 전원장치와 NIC의 열이 공기에 남을 수 있다. 액체가 회수하는 비율을 명시하고 잔여 공랭 계통을 유지한다.

유량은 열수지 조건이며 펌프 선정에는 압력 손실과 제어 여유가 필요하다. 빠른 연결부와 매니폴드 및 냉각판의 압력 손실을 제품 데이터로 확인한다.

물의 비열 4.186kJ/kg·K와 온도차 10K는 물 1kg이 41.86kJ를 운반한다는 뜻이다. 매초 80kJ를 제거하려면 80/41.86kg의 물이 흐르면 된다. 이를 분 단위로 바꾸면 약 114.67L/min이다. 이 과정이 유량식의 물리적 유도다.

## 계산식과 변수

m=QcpΔT

VL/min=60QcpΔT ρ≃1 kg/L

| 변수 | 가정 | 계산 |
| --- | --- | --- |
| 액체로 제거할 열 | 80kW | 랙별 부하 |
| 비열 | 4.186kJ/kg K | 물 근사 |
| 온도 상승 | 10K | 설계 가정 |
| 필요 질량유량 | 1.911kg/s | 열수지 |
| 필요 체적유량 | 114.67L/min | 밀도 근사 |

## 적용과 검증

물·글리콜 혼합액이면 물의 비열과 점도를 그대로 사용하지 않는다. 같은 열과 온도차에서도 유량과 펌프 압력이 달라진다. 제조사 지정 유체와 수질 범위를 적용한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R10] [R11]

## 심화 계산: 액냉 100kW와 잔여 공랭의 동시 검증

기존 §90 사례 E(100kW IT 랙, 액체 회수율 80%, 액체측 80kW, 공기측 20kW)를 그대로 사용한다. 물의 비열 cp=4.186kJ/(kg·K), 밀도 ρ≈998kg/m³, 액체측 ΔT=10K에서 체적 유량은 80,000/(998×4186×10)×60,000 ≈114.9L/min이다. 기존의 114.67L/min과 차이는 물성치 반올림에 의한 것이며 별도의 시험 결과가 아니다.

공기측 잔여 열 20kW를 흡입·배기 온도 상승 15K, 공기 밀도 1.2kg/m³, 비열 1005J/(kg·K)로 처리하면 V=20,000/(1.2×1005×15)=1.106m³/s ≈3,980m³/h가 필요하다. 액체 CDU를 N+1로 설치해도 20kW 공랭이 부족하면 랙은 허용되지 않는다.

CDU 50kW×3대는 정상 150kW, N−1 상태 100kW 열처리 정격이다. 100kW에는 80kW 요구에 20kW 능력 여유가 있지만 공통 펌프·전원·밸브가 단일 장애로 묶인다면 N+1 판정은 무효다.

| 지표 | 식/조건 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 액체 열 | 100×0.8 | 80kW | 정상 가정 |
| 액체 유량 | Q/(ρcpΔT), ΔT=10K | ≈115L/min | 물성 가정 |
| 잔여 공랭 열 | 100×0.2 | 20kW | 공랭 유지 필수 |
| 필요 공기 유량 | 20kW, ΔT_air=15K | ≈3980m³/h | 통로·팬 검증 전제 |
| CDU 1대 상실 | 50kW×2 잔여 | 100kW | 열량 기준 N−1 통과 |

# 61 CDU와 FWS TCS의 역할

6부 냉각과 열수지 계산

CDU는 시설측 냉각 계통과 IT측 냉각 계통 사이에서 열교환과 유량·압력·온도 관리를 수행하는 장치다. FWS는 시설측 공급, TCS는 IT 장비측 냉각 계통으로 이해할 수 있다. 구성에 따라 세부 명칭과 장치 경계는 달라진다.

열교환기로 두 유체를 분리하면 IT측 수질과 재료 조건을 독립적으로 관리할 수 있다. 그러나 CDU는 스스로 열을 외부에 버리는 만능 냉동기가 아니다. 시설측에서 회수 열을 처리할 수 있어야 한다.

CDU 정격은 공급수 온도와 유량 및 접근온도에 따라 달라진다. 명목 1MW 장치가 어떤 수온에서도 1MW를 처리한다고 해석하지 않는다. 시설측 조건과 IT측 요구조건을 한 표에 대조한다.

개념도 CDU와 FWS TCS의 역할

| 항목 | 시설측 FWS | IT측 TCS |
| --- | --- | --- |
| 역할 | 열원과 방열 연결 | IT에서 열 회수 |
| 유체 관리 | 시설 조건 | 장비 지정 수질 |
| 온도 조건 | 시설 공급과 환수 | 장비 입구와 출구 |
| 압력 | 시설 배관 조건 | 냉각판 허용 조건 |

## 적용과 검증

CDU 선정표에는 정격 열량뿐 아니라 양측 수온·유량·차압·최대 압력과 유체를 적는다. 시험 성적서가 실제 계획 조건과 다른 경우 제조사 성능 자료로 보정한다.

근거 및 추가 읽기 [R10] [R11]

# 62 펌프 전력과 배관 압력 손실

6부 냉각과 열수지 계산

펌프는 유량을 이동시키면서 배관과 부품의 압력 손실을 극복한다. 유체에 전달하는 동력은 압력차와 체적유량의 곱이며 전기 입력은 펌프와 모터의 효율을 반영해 더 커진다.

열수지로 정한 유량이 실제 배관에서 나오는지 펌프 곡선과 시스템 곡선을 대조한다. 밸브, 필터와 빠른 연결부가 추가되면 차압이 증가할 수 있다. 오염과 막힘에 따른 변화도 운영 중 감시한다.

압력 단위에 주의한다. kPa와 Pa, L/min과 m³/s를 혼동하면 동력 계산이 크게 달라진다. 병렬 펌프를 추가했을 때 유량이 정확히 두 배가 되는 것도 아니므로 실제 곡선을 사용한다.

유체에 전달되는 동력은 200000Pa×0.002m³/s=400W다. 효율 60%인 장치에 전기 666.7W를 넣으면 그중 약 400W가 유체 동력으로 전달되는 근사다. 차압 단위를 kPa 그대로 넣으면 결과가 1000배 작아지는 오류가 생긴다.

## 계산식과 변수

Ppump=ΔpVη

| 변수 | 예제값 | 단위 변환 |
| --- | --- | --- |
| 차압 | 200kPa | 200000Pa |
| 유량 | 120L/min | 0.002m³/s |
| 총효율 | 0.6 | 펌프와 모터 가정 |
| 전기 입력 | 666.7W | 약 0.667kW |

## 적용과 검증

이 전력은 열 제거량 80kW와 구별한다. 액체냉각 효율을 평가할 때 CDU 펌프, 시설 펌프와 외부 방열 팬의 전력을 어디까지 포함했는지 명시한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R10]

# 63 칠러 COP와 전체 냉각 전력

6부 냉각과 열수지 계산

COP는 특정 경계에서 제거한 열량을 투입 전력으로 나눈 성능 지표다. 칠러 COP가 높을수록 같은 열을 옮기는 데 필요한 압축기 등의 전력이 작다. 단 COP에 무엇이 포함되는지 자료에서 확인한다.

시설 전체 냉각 전력에는 칠러 외에 펌프, 냉각탑 팬과 공조 팬이 있을 수 있다. 칠러 COP만으로 PUE를 계산하면 이런 소비를 빠뜨릴 수 있다. 제품 시험 조건과 현장 부분부하 조건도 다를 수 있다.

외기 온도와 공급수 설정이 바뀌면 냉각 효율이 달라진다. 연간 에너지를 계산할 때 단일 COP를 고정하는 방법은 단순 근사이며 계절별 또는 시간대별 부하로 개선할 수 있다.

COP가 5에서 4로 낮아지면 1MW 열부하의 칠러 전력은 200kW에서 250kW로 50kW 증가한다. 이 차이가 연중 4000시간 지속되면 에너지 차이는 200MWh다. 장비 효율 변화가 시설 전력 예산에 미치는 영향을 정량적으로 설명할 수 있다.

## 계산식과 변수

COP=QremovedPchiller

Pcooling=QremovedCOP+Ppump+Pfan

| 항목 | 예제값 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 제거 열 | 1000kW | IT 열 가정 |
| 칠러 COP | 5 | 지정 조건 가정 |
| 칠러 전력 | 200kW | 1000 나누기 5 |
| 팬과 펌프 | 60kW | 별도 가정 |
| 전체 냉각 전력 | 260kW | 두 경계 합산 |

## 적용과 검증

냉각탑이 방출할 열에는 칠러 전력의 열도 포함한다. 모든 팬과 펌프가 어느 유체에 열을 더하는지 상세 열수지에서는 위치별로 반영한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R12]

# 64 잔여 공랭과 액냉 회수율

6부 냉각과 열수지 계산

액체냉각 회수율은 IT 열 중 액체 계통으로 이동하는 비율이다. 회수율이 80%면 나머지 20%는 공기 등 다른 경로로 처리해야 한다. 시설 전체의 전력 절감률과 같은 뜻은 아니다.

공기측 잔여 부하는 전원장치, 메모리와 스위치 등에서 생길 수 있다. GPU만 냉각판으로 연결한 구성을 전체 랙이 액체만으로 냉각된다고 표현하지 않는다. 실제 열 분배는 서버 제조사 자료나 시험으로 확인한다.

열의 일부를 이동시켰다는 사실만으로 기존 공조기를 모두 제거할 수는 없다. 공기 흐름과 습도, 외기 및 결로 관리와 다른 장비의 냉각이 여전히 필요하다.

회수율을 80%에서 90%로 높이면 100kW 랙의 공기측 열은 20kW에서 10kW로 감소한다. 반면 액체측 열은 80kW에서 90kW로 늘어 CDU와 유량 요구를 다시 계산해야 한다. 회수율 증가는 열처리 경계를 바꾸는 것이며 열이 사라지는 것은 아니다.

## 계산식과 변수

Qliquid=fcapturePIT

Qair=1−fcapturePIT

| 항목 | 예제 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 랙 IT 전력 | 100kW | 일정 부하 |
| 액체 회수율 | 80% | 가정 |
| 액체측 열 | 80kW | CDU 계통 |
| 공기측 열 | 20kW | 실내 공조 계통 |

## 적용과 검증

액체측 80kW를 만족하는 CDU와 공기측 20kW를 만족하는 공조를 동시에 검증한다. 팬·펌프 소비가 IT와 시설 중 어디에 포함되는지도 전력 경계에 맞춰 기록한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R10]

# 65 냉각 예비 능력과 N 플러스 1

6부 냉각과 열수지 계산

냉각 설비의 중복성은 한 장비가 정지한 후에도 열을 제거할 수 있는지로 검토한다. 동일 장비의 정격을 단순 합산하는 방법은 실제 수온과 외기 조건에서 가용 출력이 유지된다는 조건이 필요하다.

펌프와 열교환기 및 배전 전원이 공통이면 냉동기만 예비로 두어도 계통 전체는 중복되지 않는다. 밸브를 격리해 정비할 수 있는지와 제어기 장애의 영향을 함께 검토한다.

정상 용량과 장애 후 용량을 나란히 표시하면 설계의 의미가 분명해진다. 고온 외기에서의 감액과 필터 오염 및 향후 증설을 각각 어떻게 반영했는지도 남긴다.

서로 다른 열부하를 받는 CDU를 단순 합산할 때는 배관으로 부하를 실제 공유할 수 있는지 확인한다. 랙별로 완전히 분리된 CDU라면 다른 랙의 예비 능력을 자동으로 사용할 수 없다. 전력에서의 경로별 제약과 같은 이유로 냉각도 연결 구조가 중요하다.

## 계산식과 변수

Nunit−1Cusable≥Qdesign

| 입력 | 예제 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 설계 열부하 | 900kW | 요구량 |
| 장치 가용 능력 | 300kW | 조건 반영 후 |
| 설치 3대 | 장애 후 600kW | 실패 |
| 설치 4대 | 장애 후 900kW | 열량 기준 통과 |

## 적용과 검증

열량 기준 통과는 펌프 유량과 배관 및 전원 경로까지 통과했다는 뜻이 아니다. N+1이라는 문구 대신 어떤 단위와 어떤 고장을 기준으로 검증했는지 적는다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R27]

## 냉각 실패 판정과 복구 대안의 수치화

80kW 냉각부하 사례에서 CDU 50kW 2대로 구성하면 한 대 고장 후 잔여 열 제거는 50kW로 30kW 부족하다. 대안 A는 50kW CDU 3대와 독립 펌프·전원·밸브 경로를 구현한다. 대안 B는 2대 체계에서 냉각 장애 후 서버측 IT 발열을 50/80=62.5% 이하로 낮추는 보호 정책을 사용하되, 실제 GPU 전력-열 특성과 제어 지연 및 공급수온을 실측해야 한다.

62.5%는 이상화된 열량 비율이며 CPU·메모리·네트워크의 비가변 발열, 냉각수 지연과 데이터 홀 온도 상승 때문에 GPU에 그대로 설정할 수 있는 보증치가 아니다. 실무 정책은 시간 순서(감지→부하 제한→안전 중지)와 예상 온도 상승곡선·안전 한계까지 포함한다.

냉각 입력값 불확실성의 경계도 검토한다. 같은 80kW 부하에서 ΔT_water가 8K면 143.3L/min, 10K면 114.7L/min, 12K면 95.6L/min가 필요하다(ρ=1000kg/m³, cp=4186J/kgK의 비교 기준). 밸브·펌프 제어범위는 가장 높은 요구유량에서 시험한다.

| CDU 배치 | N−1 잔여 | 80kW 대비 | 판정/수단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50kW×2 | 50kW | −30kW | 실패, 62.5% 열 부하 제한 필요 |
| 50kW×3 | 100kW | +20kW | 열량 통과, 공통 원인 추가 검증 |
| 50kW×2 + 30kW 보조 | 80kW (고장 종류 의존) | 0kW | 모든 단일 장애 경로를 검증해야 함 |

# 66 누수와 냉각 상실의 과도 상태

6부 냉각과 열수지 계산

냉각이 줄어든 직후에는 열이 공기, 물과 장비 구조물에 축적된다. 단순 집중 열용량 모델에서는 발생 열과 제거 열의 차이가 온도 상승률을 결정한다. 실제 랙은 위치별 열용량과 흐름이 달라 더 복잡하다.

누수는 유량 감소뿐 아니라 전기·재료와 운영 안전에 영향을 줄 수 있다. 검출, 해당 분기 격리, 부하 제한과 복구의 순서를 현장 설계로 정한다. 모든 상황에서 전체 펌프를 즉시 멈추는 것이 최선이라고 일반화하지 않는다.

교육 시뮬레이션에 쓰는 초당 온도 상승량은 실제 시설 상수가 아니다. 열용량과 잔여 냉각을 모르면 실제 허용 시간을 산출할 수 없으므로 가정과 민감도를 표시한다.

등가 열용량 C의 단위는 kJ/K이고 순열량은 kJ/s이므로 온도 변화율은 K/s다. 공기뿐 아니라 물과 금속의 열용량을 포함하는지에 따라 값이 크게 달라진다. 공간 전체의 평균 모델은 특정 칩이나 랙 흡입면의 빠른 과열을 놓칠 수 있다.

## 계산식과 변수

CthermaldTdt=Qgenerated−Qremoved

| 변수 | 예제 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 순열 축적 | 20kW | 발생과 제거 차이 |
| 등가 열용량 | 2000kJ/K | 설명용 가정 |
| 상승률 | 0.01K/s | 20 나누기 2000 |
| 5K 상승 시간 | 500초 | 일정 조건 근사 |

## 적용과 검증

500초는 예제 모델의 결과이며 실제 데이터센터의 대피·차단 기준이 아니다. 온도 임계값과 부하 제한은 해당 IT 장비와 시설 제어 기준에 맞춰 설정한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R28]

# 67 PUE의 정의와 측정 경계

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

PUE는 같은 기간 시설 전체 에너지를 IT 에너지로 나눈 값이다. 시설 에너지는 IT 외에 냉각과 전력 변환 및 기타 지원 부하를 포함한다. 측정 경계가 다른 두 시설의 숫자를 단순 비교하면 해석이 왜곡될 수 있다.

순간 시설 전력과 순간 IT 전력의 비율은 운전 상태를 관찰하는 데 쓸 수 있지만 연간 에너지 기반 PUE와 동일한 지표라고 표시하지 않는다. 본문에서 순간 비율을 쓰면 해당 운전점의 전력비라고 명시한다.

2026년 기준 ISO/IEC 30134-2 제2판이 공개되어 있다. 이 문서는 공개 설명의 범위에서 정의와 경계의 중요성을 소개하며 미열람한 측정 분류의 세부 의무 조항을 제시하지 않는다.

PUE가 1보다 작게 계산되면 먼저 계측 경계를 확인한다. 시설 에너지는 IT 에너지를 포함하므로 같은 경계와 기간의 정상적인 단순 합산에서 분자가 분모보다 작아질 수 없다. 시간 불일치, 열 재사용 크레딧의 잘못된 차감과 계측 누락을 점검한다.

개념도 PUE의 정의와 측정 경계

## 계산식과 변수

PUE=EfacilityEIT=1+EnonITEIT

| 항목 | 예제 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| IT 에너지 | 1000MWh | 동일 기간 |
| 시설 에너지 | 1300MWh | IT 포함 |
| 비 IT 에너지 | 300MWh | 차이 |
| PUE | 1.30 | 단위 없는 비율 |

## 적용과 검증

PUE 1.30은 전체 전력의 30%가 비 IT라는 뜻이 아니다. 비 IT는 IT의 30%이고 시설 전체에서의 비율은 300 나누기 1300으로 약 23.08%다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R02]

# 68 부하율과 PUE의 역설

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

비 IT 부하 중에는 IT 부하와 함께 변하는 부분과 고정적으로 발생하는 부분이 있다. IT 부하가 줄면 전체 에너지는 줄어도 고정 부하의 비중이 커져 PUE가 나빠질 수 있다. 따라서 PUE만으로 총 에너지 절감을 평가하지 않는다.

단순 모델에서 비 IT 전력을 고정 항 a와 IT에 비례하는 항 bP로 나타내면 PUE는 1+b+a/P가 된다. IT가 작을수록 고정 항이 크게 보이는 이유를 식으로 설명할 수 있다.

서버를 통합해 전력을 절약한 결과 PUE가 상승하더라도 같은 업무를 더 적은 에너지로 수행했다면 개선일 수 있다. 총에너지와 업무당 에너지를 함께 보고한다.

## 계산식과 변수

Pfacility=a+1+bPIT

PUEpower=1+b+aPIT

| 조건 | 시설 전력 | 순간 전력비 |
| --- | --- | --- |
| 고정 a 20kW와 b 0.1 | 모델 가정 | 단순 비교 |
| IT 100kW | 130kW | 1.30 |
| IT 50kW | 75kW | 1.50 |
| 변화 | 전력 55kW 감소 | 비율은 상승 |

## 적용과 검증

75kW가 130kW보다 에너지를 덜 사용한다는 결론과 비율 1.50이 더 높다는 결론은 동시에 참이다. 운영 성과를 설명할 때 분자와 분모를 함께 제시한다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R12]

# 69 연간 에너지와 시간대별 적분

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

전력은 순간적인 소비율이고 에너지는 그 전력을 시간에 걸쳐 합한 값이다. 일정 부하라면 kW에 시간을 곱해 kWh를 얻는다. 실제 부하가 변하면 구간별 평균 전력과 시간을 곱한 합으로 계산한다.

연간 8760시간은 평년의 모든 시간을 뜻한다. 유지보수 정지와 부하율을 반영하려면 실제 운전 구간을 사용한다. 최대 전력에 평균 이용률을 한 번 더 적용하는 식에서는 이용률의 의미가 명확해야 한다.

계절별 PUE가 다르면 각 구간의 IT 에너지에 해당 비율을 적용한 뒤 합한다. 단순한 PUE 산술평균 대신 IT 에너지로 가중한 결과가 연간 비율과 일치한다.

시간이 같은 두 구간이라도 IT 전력이 다르면 연간 PUE의 가중치가 달라진다. 시설 에너지의 합을 IT 에너지의 합으로 나눈 값이 기준이며 순간 비율의 평균은 일반적으로 같은 값이 아니다. 데이터 누락 구간의 처리도 계산 기록에 포함한다.

## 계산식과 변수

E=t​PtΔt

PUEannual=t​PUEtEIT,tt​EIT,t

| 구간 | IT 에너지와 PUE | 시설 에너지 |
| --- | --- | --- |
| 구간 A | 100MWh 1.2 | 120MWh |
| 구간 B | 300MWh 1.5 | 450MWh |
| 합계 | 400MWh | 570MWh |
| 연간 비율 | 570 나누기 400 | 1.425 |

## 적용과 검증

두 PUE를 단순 평균한 1.35는 이 사례의 연간 PUE가 아니다. 각 구간의 시간뿐 아니라 IT 에너지 비중이 다르기 때문이다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R02]

# 70 전기요금과 총소유비용 계산

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

전기요금은 에너지 사용량에 단가를 곱한 항목 외에 계약전력과 최대수요 및 시간대별 조건을 포함할 수 있다. 실제 요금표를 적용하지 않은 예제는 가정 단가를 사용한 비용 민감도 분석으로 표시한다.

총소유비용은 서버와 네트워크의 초기비용, 시설 투자, 전력, 유지보수, 회선과 인력을 함께 본다. 부품 가격이 싼 구성도 광모듈 전력과 유지보수 횟수가 많으면 장기 비용이 커질 수 있다.

미래 비용 비교에는 기간과 할인율을 명시한다. 원화와 달러, 부가세 포함 여부와 교체주기가 다르면 숫자만 나란히 비교하지 않는다. 본 백서는 실시간 제품 견적을 제공하는 문서가 아니다.

## 계산식과 변수

Cenergy=t​Etct

TCO=CAPEX+y=1YOPEXy1+ry

| 항목 | 가정 | 예제 결과 |
| --- | --- | --- |
| 월 에너지 | 100000kWh | 설계 입력 |
| 에너지 단가 | 150원/kWh | 설명용 가정 |
| 에너지 항목 | 1500만원 | 기본료 등 제외 |
| 총비용 | 추가 항목 합산 | 실제 계약 조건 적용 |

## 적용과 검증

PUE 개선으로 절약한 에너지의 비용은 동일 업무량과 동일 IT 부하의 기준에서 비교한다. 증설로 IT 에너지가 늘어난 효과와 효율 개선을 분리한다.

근거 및 추가 읽기 [R12]

# 71 전력 한도에서 GPU 수를 역산하기

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

시설의 전력 한도에서 IT에 사용할 수 있는 전력을 정하고 네트워크와 저장장치 등의 전력을 뺀 다음 서버 수를 내림한다. 서버당 GPU 수를 곱하면 전력 기준의 설치 가능 GPU 수가 된다.

이 역산은 PUE 또는 비 IT 부하 모델과 서버 최대전력이 유효하다는 조건에서 성립한다. 실제로는 랙별 배전, 냉각, 공간과 포트 제약이 더 엄격할 수 있다. 하나의 전력 한도로 모든 제약을 대신하지 않는다.

연산 용량은 GPU 수와 동일하지 않다. GPU 모델과 작업 효율이 다르면 같은 전력에서 처리할 수 있는 업무량이 달라진다. 최종 선택은 작업당 에너지와 목표 처리시간을 함께 비교한다.

역산에서 서버를 한 대씩 증가시켜 한도를 넘는 최초 지점을 확인하면 내림식의 결과를 검산할 수 있다. 전력만으로 70대가 가능해도 랙당 배치가 4대라면 서버 랙은 18개가 필요하다. 마지막 랙의 낮은 사용률과 부대 전력도 포함해야 한다.

## 계산식과 변수

Nserver,max=floorPfacility,max/u−Pother,ITPserver

NGPU,max=gNserver,max

| 입력 | 가정값 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 시설 전력 한도 | 1000kW | 같은 운전점 |
| 시설 대 IT 비 u | 1.25 | 설계 가정 |
| 기타 IT 전력 | 80kW | 예약 |
| 서버 최대전력 | 10.2kW | H100 사양 |
| 전력 기준 서버 | 70대 | 720 나누기 10.2 내림 |

## 적용과 검증

GPU는 560개이고 총 IT 전력은 794kW다. 시설 추정은 992.5kW로 한도 이하다. 다음 서버 한 대를 넣으면 1005.25kW가 되어 이 모델의 한도를 넘는다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R01]

# 72 AI 메모리와 모델 수용 가능성

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

GPU 메모리의 단순 합계는 모델이 사용할 수 있는 단일 공유 메모리와 다르다. 모델 분할 방식과 데이터 병렬 복제, 활성값과 작업 버퍼 및 통신 버퍼를 고려해야 한다. 가중치만 들어간다고 학습이 가능한 것은 아니다.

모델 가중치의 최소 저장량은 파라미터 수와 파라미터당 바이트의 곱으로 근사한다. 추론에서는 캐시와 동시 요청이, 학습에서는 그래디언트와 옵티마이저 상태가 추가된다. 압축과 양자화도 정확도와 실행 지원 조건을 검증해야 한다.

GPU 수 산정에는 메모리 제약과 처리시간 제약을 함께 사용한다. 두 조건에서 필요한 수 중 큰 값을 시작점으로 삼고 분산 실행 효율을 시험한다.

## 계산식과 변수

Mweights=Nparamb

Mrequired=Mweights+Mactivation+Mstate+Mbuffer

| 항목 | 예제 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 파라미터 | 700억 개 | 가정 모델 |
| 가중치 형식 | 2바이트 | 단순 계산 |
| 가중치 크기 | 140GB | 십진 단위 |
| 추가 메모리 | 별도 필요 | 학습과 추론에 따라 차이 |

## 적용과 검증

140GB라는 결과만으로 80GB GPU 두 개면 모든 실행이 가능하다고 결론 내리지 않는다. 분할 오버헤드, 실제 가용 메모리와 실행 프레임워크를 포함해 검증한다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R18]

# 73 스토리지 원시 용량과 실효 용량

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

스토리지는 디스크 명목 용량의 합과 사용 가능한 데이터 용량이 다르다. 복제와 패리티, 메타데이터, 여유 공간과 파일시스템 때문에 실효 용량이 줄어든다. TB와 TiB의 단위 차이도 표시해야 한다.

복제 r개를 유지하는 단순 모델에서는 실효 용량이 원시 용량의 약 1/r이지만 메타데이터와 빈 공간을 추가로 반영해야 한다. Erasure Coding은 데이터와 패리티 조각 비율을 사용하며 장애 도메인 배치가 중요하다.

용량이 충분해도 대역폭과 IOPS가 부족할 수 있다. 학습 데이터 로딩과 체크포인트 저장이 동시에 발생하는 조건을 고려해 네트워크와 저장장치의 처리량을 함께 산정한다.

원시 1000TB를 3중 복제로 나누고 그중 20%를 비워두면 1000/3×0.8=266.67TB다. 20%를 원시 용량에서 먼저 빼더라도 같은 단순 비율 모델에서는 같지만 메타데이터가 고정량이면 순서가 달라질 수 있다. 실제 시스템의 예약 정책을 적용한다.

## 계산식과 변수

Cusable=Crawηprotection1−s

1 TiB=240 bytes

| 항목 | 가정 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 원시 용량 | 1000TB | 십진 단위 |
| 복제 | 3개 | 효율 1 나누기 3 |
| 빈 공간 정책 | 20% | 남은 공간에 적용 |
| 실효 계획 용량 | 266.67TB | 단순 모델 |

## 적용과 검증

체크포인트 10TB를 5분 안에 저장하려면 순수 데이터 기준 약 33.33GB/s가 필요하다. 프로토콜과 복제 트래픽 및 다른 작업을 포함하면 요구량은 더 커진다.

근거 및 추가 읽기 [R18] [R29]

# 74 가용성과 에너지 효율의 공동 평가

7부 PUE 에너지와 서비스 용량

가용성은 서비스가 요구되는 기간 동안 사용 가능한 비율이다. 간단한 수리 가능 시스템 모델에서는 MTBF와 MTTR로 근사할 수 있지만 실제 복잡한 시설은 공통 고장과 정비 및 운영 절차를 포함해야 한다.

전력 효율과 가용성 사이에 선택이 생길 수 있다. 장비를 너무 적게 켜면 효율은 좋아져도 장애 여유가 줄어들 수 있고 과도한 예비 운전은 에너지를 늘릴 수 있다. 요구된 서비스 수준을 만족하는 범위에서 최적화한다.

사이트의 가용성 표시가 가정표에서 선택된 값이라면 통계적으로 입증한 결과가 아니다. 교육에서는 중복성의 상대적 효과를 설명하되 계약 SLA와 인증 등급으로 전환하지 않는다.

MTBF와 MTTR 근사는 고장과 복구가 대표값으로 모델링된다는 조건에 의존한다. 직렬 장치의 가용성 곱이나 병렬 경로의 독립 고장식을 사용할 때는 독립성이 중요하다. 같은 전원과 관로를 공유하는 두 경로를 독립으로 두면 가용성을 과대평가할 수 있다.

## 계산식과 변수

A=MTBFMTBF+MTTR

Tdown=1−ATperiod

| 예제 가용성 | 평년 총시간 | 단순 환산 정지시간 |
| --- | --- | --- |
| 99.9% | 8760시간 | 8.76시간 |
| 99.99% | 8760시간 | 0.876시간 |
| 99.999% | 8760시간 | 0.0876시간 |

## 적용과 검증

위 환산은 해당 비율을 연간 시간으로 표현한 산술 결과다. 특정 Tier나 N+1 구성의 실제 정지시간을 예측한 값이 아니며 SLA의 제외 조건과 측정 경계도 별도다.

근거 및 추가 읽기 [R27] [R28]

# 75 사례 A 기업 서버실의 요구조건

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

사례 A는 일반 기업 서버 20대를 수용하는 소규모 서버실이다. 특정 실제 사업장의 실측 사례가 아니라 입력을 공개한 설계 계산 사례다. 서버는 2U, 최대 AC 입력 0.6kW, 업무망 25G 포트 두 개로 가정한다.

각 랙에는 ToR 두 대를 두고 각 서버를 서로 다른 ToR에 한 링크씩 연결한다. 스위치 한 대의 전력은 0.25kW로 가정한다. 랙 전력은 8kW, 냉각 수용 능력은 7kW, 서버 외 예약 공간은 6U다. 중량과 깊이는 만족한다고 가정하되 최종 확인 항목으로 남긴다.

ToR마다 100G 업링크 두 개를 서로 다른 Spine에 연결한다. 서버 링크는 길이와 장비 지원을 만족하는 DAC를, 업링크는 듀플렉스 단일모드 광링크를 선택한 조건으로 계산한다. 실제 부품 형명은 별도 호환 목록으로 확정한다.

| 입력 | 값 | 근거 구분 |
| --- | --- | --- |
| 서버 수 | 20대 | 업무 요구 가정 |
| 서버 높이와 전력 | 2U 0.6kW | 설명용 사양 |
| 서버 업무망 | 2개 25G | 설계 선택 |
| 랙 제약 | 42U 8kW 7kW열 | 현장 조건 가정 |
| ToR | 랙당 2대 각 0.25kW | 설계 선택 |

## 적용과 검증

이후 페이지는 같은 입력을 유지한다. 실제 설계로 전환할 때는 제조사 사양, 현장 배전·냉각 자료와 실제 거리를 대체 입력하면 같은 순서로 재계산할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R29]

# 76 사례 A 랙 수와 전력의 증명

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

공간 기준으로는 서버를 18대 넣을 수 있다. 전력에서 ToR 두 대의 0.5kW를 빼면 7.5kW이므로 서버 12대가 한계다. 냉각에서는 7kW에서 0.5kW를 뺀 6.5kW를 서버에 사용할 수 있어 10대가 한계다.

세 제약의 최소는 10대이므로 서버 20대에는 2랙이 필요하다. 랙당 IT 전력은 서버 6kW와 ToR 0.5kW를 합한 6.5kW다. 높이는 서버 20U와 예약 6U를 합한 26U로 42U 이하다.

이 사례는 냉각이 서버 대수를 결정한다는 점을 보여준다. 공간이 16U 남아도 추가 서버를 바로 넣을 수 없다. 한 대를 더 넣으면 랙 열부하가 7.1kW가 되어 가정한 냉각 한도를 넘는다.

## 계산식과 변수

nRU=floor36/2=18

npower=floor7.5/0.6=12

ncooling=floor6.5/0.6=10

| 검산 | 계산 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 서버 합계 | 20 곱하기 0.6 | 12kW |
| 스위치 합계 | 4 곱하기 0.25 | 1kW |
| IT 합계 | 12 더하기 1 | 13kW |
| 랙 합계 | 2 곱하기 6.5 | 13kW |

## 적용과 검증

전력 합산과 랙 합산이 일치해 누락과 중복이 없음을 확인했다. 스토리지와 방화벽은 현재 범위 밖이므로 추가 시 전력과 공간을 다시 계산한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R17]

# 77 사례 A 포트 케이블과 장애 대역폭

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

서버 20대에 두 포트씩 사용하므로 서버–ToR 링크는 40개다. ToR 4대는 각각 서버 10개를 연결하므로 다운링크 포트 합계도 40개로 일치한다. DAC 직결을 가정하므로 서버 연결 조립품은 40개다.

ToR 네 대가 각각 100G 업링크 두 개를 사용하므로 업링크는 8개다. 광모듈은 단일 포트 분리형 두 개씩 16개, 듀플렉스 광패치 경로는 8개, 사용 심수는 16심이다. 이 수량에는 여분과 구조화 배선의 추가 부품이 없다.

ToR 한 대의 다운링크 합계는 250G, 업링크 합계는 200G여서 초과가입비는 1.25 대 1이다. 업링크 하나 상실 후에는 2.5 대 1이 된다. 이중 ToR가 있어도 서버가 사용할 수 있는 총 대역폭은 장애 조건에서 감소할 수 있다.

## 계산식과 변수

NDAC=20×2=40

Noptical=4×2=8

Onormal=250/200=1.25

| 품목 | 운용 수량 | 검산 |
| --- | --- | --- |
| 서버 DAC | 40개 | 서버 포트 40개 |
| 업링크 광경로 | 8개 | 양단 포트 16개 |
| 업링크 모듈 | 16개 | 단일포트 모듈 가정 |
| 사용 광섬유 | 16심 | 링크당 2심 |

## 적용과 검증

실제 발주 전 DAC 길이와 지원 형명, 광모듈 규격, Spine 포트 수와 광패치 극성을 확정한다. 숫자가 맞는다는 검증과 통신이 정상 동작한다는 시험은 구분한다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R19]

# 78 사례 A 에너지와 시설 전력 판정

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

사례 A의 최대 IT 전력은 13kW다. 에너지 예측에서는 서버 평균 전력을 최대의 50%인 0.3kW로, 스위치 평균은 대당 0.2kW로 따로 가정한다. 따라서 평균 IT는 6.8kW다. 최대전력에 전체 평균율을 일괄 곱하지 않고 부하 종류별로 계산했다.

동일 기간 에너지 비율을 1.5로 가정하고 8760시간 운전하면 IT 에너지는 59.568MWh, 시설 에너지는 89.352MWh다. 이 숫자는 실제 PUE 측정 결과가 아니라 연간 예산 모델이다.

최대 부하의 시설 수용 검토에서는 평균전력을 사용하지 않는다. 최대 13kW IT에 해당 운전점의 시설 전력비 1.5를 적용하면 19.5kW다. 실제 시설은 냉각과 전력 손실을 별도 계산해 이 가정을 검증한다.

## 계산식과 변수

PIT,avg=200.3+40.2=6.8

EIT=6.8×8760=59568 kWh

| 지표 | 결과 | 판정 범위 |
| --- | --- | --- |
| 최대 IT 전력 | 13kW | 랙 수용 검토 |
| 평균 IT 전력 | 6.8kW | 에너지 가정 |
| 연간 시설 에너지 | 89352kWh | PUE 1.5 가정 |
| 가정 단가 150원 | 13402800원 | 에너지 항목만 |

## 적용과 검증

이 사례는 수량과 열·전력의 계산 일관성을 통과한다. 중량, 실제 소프트웨어 이중화, 계측 PUE와 장비 호환성은 미검증 항목으로 남긴다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R17]

# 79 사례 B GPU 64개와 공식 장비 사양

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

사례 B는 DGX H100 여덟 대로 GPU 64개를 구성한다. 공식 사용자 가이드의 서버당 GPU 8개, 8U, 최대 10.2kW와 최대 130.45kg을 적용한다. 서버당 연산망 인터페이스 여덟 개는 4개의 OSFP 물리 포트를 통해 제공된다.

두 랙에 서버 네 대씩 배치하고 각 랙의 서버 외 IT 전력을 1kW로 예약한다. 랙은 42U, 예약 공간 6U, 가용 전력과 냉각을 각각 45kW로 가정한다. 서버 외 장비의 1kW는 실제 제품 실측값이 아니라 예제의 전력 예산이다.

연산망은 수량 설명을 위해 64개 400G 논리 포트를 갖는 단일 스위치의 평면 연결을 가정한다. 이 구성은 확장성과 장애 내성의 한계를 의도적으로 드러내는 사례이며 NVIDIA의 전체 SuperPOD 인증 구성을 재현한 것은 아니다.

| 항목 | 적용값 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| GPU와 서버 | 64개 8대 | 공식 사양과 요구량 |
| 서버 높이 | 8U | 공식 사양 |
| 서버 최대전력 | 10.2kW | 공식 사양 |
| 서버 최대중량 | 130.45kg | 공식 사양 |
| 랙 제한 | 42U 45kW 45kW열 | 설계 가정 |

## 적용과 검증

공식 사양으로 수량과 최대 부하를 검산하되 서버의 특정 옵션, 펌웨어와 주변 장비는 실제 구성에서 다시 확인한다. 최대전력 합산은 운전 평균의 예측값이 아니다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R14] [R15]

# 80 사례 B 랙 두 개의 수용 검증

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

서버 네 대의 높이는 32U이며 예약 6U를 더해 38U다. 랙 최대전력은 4×10.2+1=41.8kW로 가정한 45kW보다 3.2kW 작다. 냉각 능력도 같은 45kW열을 실제 흡입 조건에서 제공한다면 정적 열량 기준을 만족한다.

서버 중량 합계는 521.8kg이다. 랙과 부속 150kg, 배선 등 30kg을 가정하면 총 701.8kg이다. 랙 정격과 바닥 집중하중은 이 값을 바탕으로 검토하지만 실제 허용값이 없으므로 구조 적합 판정은 보류한다.

서버 한 대를 추가하면 높이가 46U이고 전력은 52kW가 된다. 두 제약 모두 넘으므로 같은 가정에서 랙당 네 대가 한계다. 냉각 한 항목만 늘려서는 다섯 대 배치가 가능해지지 않는다.

개념도 사례 B 랙 두 개의 수용 검증

## 계산식과 변수

Uused=48+6=38

Prack=410.2+1=41.8

PIT,total=241.8=83.6

| 제약 | 요구량과 가용량 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 높이 | 38U 이하 42U | 통과 |
| 전력 | 41.8 이하 45kW | 통과 |
| 정적 열량 | 41.8 이하 45kW열 | 조건부 통과 |
| 중량 | 701.8kg | 허용 정격 확인 필요 |

## 적용과 검증

조건부 통과는 냉각 공기 분배와 제품의 입구 조건이 별도 만족한다는 전제다. 실제 랙 풍량 및 높이별 온도 시험 없이는 핫스팟까지 해결되었다고 할 수 없다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R09]

# 81 사례 B 400G 포트와 물리 케이지 검산

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

서버 여덟 대가 연산망 여덟 링크씩 사용하면 총 64링크다. 서버 전체의 물리 OSFP 케이지는 8×4=32개이며 케이지당 두 개의 400G 인터페이스가 있다. Quantum-2의 32개 물리 케이지와 64개 논리 포트가 수량상 대응한다.

단방향 포트 속도 합계는 64×400G=25.6Tb/s다. 서버 측과 스위치 측의 합계가 같다. 그러나 스위치 하나가 고장 나면 이 연산망이 모두 영향을 받고 스위치의 서버 포트를 모두 사용하므로 상위 확장 포트가 남지 않는다.

이 수량 검증은 애플리케이션이 25.6Tb/s를 실효 처리한다는 증명이 아니다. 프로토콜 오버헤드와 통신 패턴, NIC 매핑 및 작업 효율은 시험으로 확인한다.

## 계산식과 변수

Nlink=8×8=64

Ncage,server=8×4=32

Bsum=64×400=25600 Gb/s

| 검산 관점 | 서버 측 | 스위치 측 |
| --- | --- | --- |
| 논리 인터페이스 | 64개 | 64개 |
| 물리 케이지 | 32개 | 32개 |
| 단방향 속도 합 | 25.6Tb/s | 25.6Tb/s |
| 물리 포트 총계 | 양단 64개 | 링크와 구분 |

## 적용과 검증

Twin-port의 양단 모듈은 외형과 방열 구조가 다를 수 있다. 같은 물리 케이지 수가 같은 부품 형명 사용을 의미하지 않으며 호환 목록의 DGX측과 스위치측 부품을 따로 적용한다.

근거 및 추가 읽기 [R13] [R15] [R16]

# 82 사례 B 광케이블과 광모듈 수량 증명

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

양단에 2×400G 모듈을 사용하고 각 400G 인터페이스를 DR4 병렬 광경로로 연결하는 조건을 가정한다. 모듈당 두 광 인터페이스이므로 서버측 모듈은 32개, 스위치측 모듈도 32개다. 실제 형명은 양단 장비의 승인 목록으로 별도 확정한다.

400G 경로 64개에는 각각 MPO-12 계열 직결 케이블 한 개를 사용한다고 가정한다. 링크당 사용 8심이므로 총 사용 심수는 512심이다. 각 조립품에 12심이 실제 내장되어 있다면 설치 심수 합계는 768심이고 나머지는 이 연결 방식에서 미사용이다.

길이를 모두 30m로 가정하면 케이블 총길이는 1920m다. 광섬유 총연장은 내장 기준 23040심·m, 사용 기준 15360심·m다. 이 구분으로 자재량과 통신 자원을 교차검산한다.

## 수량 계산과 구매 예비

Nmodule=32+32=64

Factive=648=512

Finstalled=6412=768

| 품목 | 운용 수량 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 서버측 Twin 모듈 | 32개 | 승인된 DGX용 형상 |
| 스위치측 Twin 모듈 | 32개 | 승인된 스위치용 형상 |
| MPO 직결 조립품 | 64개 | 각 30m 12심 가정 |
| 사용 광 인터페이스 | 128개 | 64링크의 양단 |

10% 추가 구매 정책이면 케이블은 올림해 71개다. 이 중 7개는 창고 예비품이며 설치 링크나 운용 심수에 더하지 않는다. 12심 내장 여부는 실제 조립품 사양으로 확인한다.

## 사례 B의 PAM4 광학 조건 추가 검산

512심은 수량 검산 결과이며 광학 성능 합격을 뜻하지 않는다. §53의 공식 제품군 사양을 읽을 때 OMA와 평균 광전력을 분리한다. 직접 연결 30m의 설계 예로 완성품 감쇠를 0.4dB/km, 양단 결합을 각 0.3dB로 가정하면 채널 IL은 0.612dB다. 실제 조립품의 측정 기준면에 이 양단 결합이 이미 포함되었다면 다시 더하지 않는다.

가정 송신점 OMA=2.0dBm, TDECQ=2.0dB에서 OMA−TDECQ=0dBm이므로 [R30]의 송신 결합 하한 −2.2dBm을 만족한다. 선형 감쇠만 적용한 수신 OMA는 1.388dBm으로 해당 OMA 상한 4.2dBm보다 낮다. 이 값은 선택한 동작점의 상한 비교이며 제조사 전 범위와 수신 감도·BER 검증을 대신하지 않는다.

§54의 보수적 O 대역 분산 모델을 적용하면 30m에서 |Cλ|≤0.05504ps/nm다. 변조 신호의 RMS 폭을 0.4nm로 가정한 시간 확산은 0.02202ps이며 53.125GBd UI의 약 0.117%다. 짧은 링크에서 분산 시간 규모가 작다는 설명용 결과이고 이를 TDECQ의 추가 dB로 환산하지 않는다.

MPO-12/APC는 반사 저감 구조이지만 실제 결합 손실과 반사율을 보증하는 한 숫자는 아니다. 사용 8심 모두와 두 방향의 IL·극성·반사를 확인하고 정확한 모듈 형명, 온도, 프로토콜과 FEC를 포함한 시험으로 판정한다. 스위치용과 DGX용 모듈의 형상 및 승인 광케이블도 구분한다.

| 검산 대상 | 적용한 설명용 입력 | 결과의 의미 |
| --- | --- | --- |
| 30m 채널 IL | 0.4dB/km와 결합 0.3dB 두 쌍 | 0.612dB |
| Tx 결합 조건 | OMA 2.0dBm과 TDECQ 2.0dB | OMA minus TDECQ는 0dBm |
| Rx OMA 상한 | OMA 2.0dBm에서 IL 차감 | 1.388dBm |
| 분산 시간 규모 | D 1.83463와 RMS 폭 0.4nm | 0.02202ps |
| 최종 설치 성능 | 정확한 부품과 시험 조건 필요 | 아직 전체 합격 판정 아님 |

근거 및 추가 읽기 [R13] [R16] [R24] [R30–R32]

# 83 사례 B 전원 코드와 장애 성능의 한계

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

DGX H100 한 대에는 PSU 여섯 개가 있으며 지정된 전원 코드 여섯 개를 사용한다. 여덟 대의 코드 수량은 48개다. 랙당 네 대이므로 서버용 콘센트는 랙당 24개가 필요하다. 스위치 등 다른 장비는 별도로 더한다.

코드를 세 개씩 A/B에 연결하는 배치를 가정하면 랙의 서버측 콘센트는 A 12개와 B 12개다. 하지만 공식 안내상 세 PSU만 전원을 받는 상태에서는 성능이 제한될 수 있다. 따라서 한 계통 상실 후 최대 성능 유지는 이 배치만으로 증명되지 않는다.

시설에서 한 계통이 41.8kW를 공급할 수 있다는 계산과 서버가 그 전력으로 최대 성능을 발휘한다는 판정은 다르다. 전원 분배 방법과 장애 시 허용 성능은 제조사와 시설 설계 담당자가 함께 확정해야 한다.

## 계산식과 변수

Ncord=86=48

Noutlet,rack=46=24

| 검증 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 서버 코드 수 | 48개 | 수량 확인 |
| 랙당 서버 콘센트 | 24개 | 부대 장비 제외 |
| 정상 랙 전력 | 41.8kW | 가정 정격 내 |
| 한 계통 장애 최대성능 | PSU 잔여 3개 | 보장 판단 보류 |

## 적용과 검증

발표에서 이 사례는 실패 조건을 발견하는 검증의 예로 활용할 수 있다. 계산 검증은 모든 항목에 통과 표시를 붙이는 절차가 아니라 근거가 부족한 결론을 구분하는 과정이다.

근거 및 추가 읽기 [R13]

## 결론 보완: 사례 B의 선택 가능한 전원 배치안과 성능 캡

판정 1 — 정상: 랙 4×10.2+1=41.8kW ≤45kW, 38U≤42U. 따라서 ‘전력·높이 정상 수용’은 계산상 통과다. 판정 2 — A/B 직접 3+3 장애: 한 계통 상실 시 서버 3 PSU만 활성화되므로 최대 성능은 입증되지 않는다. 위험을 막연한 “보류”로 남기지 않고, 기존 배치의 무감속 N−1 합격 판정을 실패(보증 조건 미달)로 기록한다.

배치안 A(무감속 고가용성 우선): NVIDIA 공식 DGX SuperPOD 가이드가 제시하는 3개 전원 경로와 PSU 2+2+2 분배를 우선 검토한다. 세 경로가 진정 독립적이면 어느 하나를 상실해도 서버당 PSU 4개가 남는다. 2개의 상위 UPS에서 3개의 rPDU를 공급하는 방식은 rPDU 장애에는 견딜 수 있어도 특정 UPS 장애에는 취약하므로 상위 장애 도메인을 함께 평가한다. ATS는 승인된 대체 방안 후보일 뿐 기준안이 아니다.

배치안 B(장애시 성능 축소 허용): 3+3 직결을 유지하되 3 PSU 상태에서 제조사가 승인·시험한 서버 전력 캡 Pc를 도입한다. 예시로 Pc=정상 서버 최대전력의 60%=6.12kW라고 ‘정책 목표’만 설정하면 랙 IT 요구는 4×6.12+1=25.48kW이고 두 랙은 50.96kW다. 이는 시험 이전의 가설 예산이며 3 PSU 공급가능 전력·서비스 성능을 증명하지 않는다. 캡 유지가 불가하면 안전 중지/작업 이동을 계획한다.

전원 코드 전체는 여전히 48개(서버 8대×6개)이다. 3경로 배치에서는 랙마다 각 경로에 8개 코드(서버 4대×2개)가 연결된다. 랙 정상 IT 최대 41.8kW, 전원 경로 N−1 후 랙 공급 필요치 41.8kW와 경로당 최소 용량 20.9kW(균형·단순 열량 가정)를 구분한다. 실제 보호협조, PSU 재분배, 상전류, 과도전류는 제조사 협의를 통해 확정한다.

| 판정 항목 | 현행 3+3 | 안 A ATS/이중입력 | 안 B 3+3+제한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 41.8kW/랙 | 통과(가정) | 통과(가정) | 통과(가정) |
| 한 계통 상실 후 4 PSU 유지 | 3개 잔존: 실패 | 4개 이상 공급 목표, 시험 필수 | 3개 잔존: 미충족 |
| 장애 최대성능 | 보증 불가 | 절체/성능 시험 전 미승인 | 의도적으로 미요구 |
| 설명용 장애 전력 | 정격 판정 불가 | 41.8kW/생존 경로 설계 | 가설 25.48kW/랙 |
| 최종 권고 | SLA 무감속 용도 금지 | 무감속 중요 업무의 우선 평가안 | 성능 축소 허용 업무 한정 |

표 해석: 안 B의 60% 수치는 정책 가정이고 장비의 실측 캡이나 DGX H100 지원 가능한 3 PSU 전력이라고 주장하지 않는다.

## 추가 검증: DGX H100 제조사 권고 전원 3경로 (2+2+2)

NVIDIA 공식 DGX SuperPOD 설계 가이드는 DGX H100 랙의 고가용성을 위해 PSU 6개를 세 rPDU에 2개씩 배분하는 방식을 제시한다. 단일 rPDU 상실 시 남는 4 PSU로 최대 운전 상태를 유지하는 것이 설계 목표다. 3개 rPDU를 서로 다른 UPS/배전 경로에 연결하는 enhanced N+1 구성은 상위 경로 상실도 대비할 수 있어 권고 우선안이다. [R48]

두 UPS만 공급하는 3개 rPDU 구성은 rPDU 1개 장애는 견딜 수 있지만, 2개 rPDU가 하나의 UPS를 공유하면 해당 UPS 전체 상실 시 PSU 4개가 동시에 소실될 수 있다. 그러므로 세 rPDU가 있다고 자동으로 세 개의 독립 upstream 공급원이 확보되는 것은 아니다.

랙당 4서버×6 PSU=24 코드, 3개 전원 경로에는 각각 8개 코드. 정상 정격 41.8kW를 균등히 분담하면 경로당 약 13.93kW가 흐른다는 단순 모델이다. 어느 한 경로 소실 후 두 잔여 경로가 41.8kW를 감당하려면 각 경로를 20.9kW 이상으로 선정해야 한다(정격과 보호협조·상 불평형 및 PSU 부하전환 여유 미반영). 이는 운전 공급 전력 필요조건이고 UPS 용량 선정식의 전부가 아니다.

NVIDIA 제품 사용자 가이드는 3 PSU만 통전되는 상태에서 시스템이 성능 축소로 계속 동작할 수 있다고도 설명한다. SuperPOD 배전 가이드는 고가용성 워크로드에서 4 PSU가 필요하다고 강조한다. 두 문서는 적용 목적이 다르므로, 본 백서는 “3 PSU에서 무감속 불가능 / 제한 운전은 가능할 수 있음”으로 정리한다. [R13][R48]

| 배치안 | 서버별 PSU 분배 | rPDU 한 경로 장애 | 상위 UPS 장애 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개 완전 독립 경로 | 2+2+2 | 4 PSU 유지 | 4 PSU 유지 목표 | 우선 권고, 시험 필요 |
| 2 UPS→3 rPDU | 2+2+2 | 4 PSU 유지 | UPS 의존도에 따라 2 PSU까지 감소 | 조건부 N+1 |
| 2경로 직결 | 3+3 | 3 PSU 잔존 | 3 PSU 잔존 | 무감속 N−1 불합격 |
| 제조사 승인 ATS | 전환 구조에 따름 | 절체 성능에 따름 | 공통 ATS 고장 검토 | 대체안, 승인 시험 필수 |

표 해석: 원전 NVIDIA DGX SuperPOD Electrical Specifications의 Power Redundancy, Traditional, N+1, Enhanced N+1 구성을 대조한 설계정책 표다.

# 84 사례 B 에너지와 공랭 유량 검산

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

최대 IT 전력 83.6kW에 해당 운전점 시설 전력비 1.3을 가정하면 시설 전력은 108.68kW다. 이를 연중 일정하게 유지한다고 가정한 상한적 에너지 예제는 연간 952036.8kWh다. 실제 평균 전력은 작업 스케줄과 계측으로 구한다.

한 랙의 서버 부하 40.8kW를 공기 온도 상승 15K에서 제거한다고 가정하면 필요한 랙 통과 풍량은 약 2.255m³/s다. 여기에 부대 장비 1kW를 포함하면 약 2.311m³/s다. 열량과 온도차 및 유량 단위를 서로 대조한다.

이 계산은 H100을 임의로 액체냉각 장비로 바꾸는 가정이 아니다. 제품의 공기 흐름과 환경 조건을 적용하고 실제 설치에서는 압력 손실과 공급 공기의 분배를 검증한다.

## 계산식과 변수

Pfacility=83.61.3=108.68

Efacility=108.688760=952036.8

V=41.81.21.00515≃2.311

| 결과 | 값 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| 시설 전력 추정 | 108.68kW | 운전점 비율 가정 |
| 연간 시설 에너지 | 952.037MWh | 일정 최대 부하 가정 |
| 랙 공기 유량 | 약 8320m³/h | 15K 가정 |
| 현장 판정 | 풍량과 흡입온도 시험 | 별도 필요 |

## 적용과 검증

연간 값은 최대 부하를 8760시간 유지한 계산으로 실제 예산 예측과 다를 수 있다. 정상·유휴·정지 상태의 시간을 나눠 평균 에너지를 계산하면 현실성이 높아진다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R09] [R13]

# 85 사례 C GPU 1024개 확장 설계의 경계

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

사례 C는 8GPU 서버 128대로 GPU 1024개를 구성하는 일반화된 고속 Fabric 예제다. 연산망 인터페이스는 서버당 8개 400G로 가정한다. 실제 제품의 인증된 Rail 구성을 그대로 재현하는 대신 포트 예산의 산술 구조를 설명한다.

Leaf는 논리 400G 포트 64개 중 서버측 32개, Spine측 32개를 사용한다고 가정한다. 서버측 총 링크는 1024개이므로 Leaf 32대가 필요하다. 한 Leaf에는 서버 네 대의 인터페이스 32개를 연결하는 배치다.

Spine은 논리 64포트 장비 16대로 두고 각 Leaf–Spine 쌍에 링크 두 개를 연결한다. 그러면 Leaf 업링크는 16×2=32개이고 Spine 연결은 32×2=64개다. 물리 케이지 수와 모듈 형명은 선택한 실제 제품으로 따로 변환한다.

## 계산식과 변수

Nserver=1024/8=128

Nleaf=1024/32=32

Nspine=16,  k=2

| 장비 | 논리 포트 배분 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| Leaf 32대 | 서버 32와 업링크 32 | 대당 64개 |
| Spine 16대 | Leaf마다 2개 | 대당 64개 |
| 서버 연결 | 128 곱하기 8 | 1024링크 |
| 계층간 연결 | 32 곱하기 16 곱하기 2 | 1024링크 |

## 적용과 검증

이는 사양상 포트 수 검증이며 Rail 최적화·라우팅과 대규모 집단 통신 성능 검증은 포함하지 않는다. 실제 구축은 NIC 매핑과 제조사 참조구성을 추가 검토한다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R18]

# 86 사례 C 링크 수와 비차단 대역폭 검산

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

Leaf 한 대의 서버측 합계는 32×400G=12.8Tb/s이고 상위측도 32×400G=12.8Tb/s다. 합산 포트 예산은 1 대 1이다. 정상 상태에서 각 Leaf가 모든 Spine에 동일 수의 링크를 갖는지 접속표로 확인한다.

서버 링크와 계층간 링크의 합은 2048개다. 스위치에 사용되는 논리 포트는 Leaf 2048개와 Spine 1024개로 합계 3072개다. 서버의 NIC 포트 1024개를 더하면 전체 종단은 4096개가 되어 2048링크의 두 배와 일치한다.

비차단이라는 표현은 내부 전달 능력과 토폴로지 조건 및 트래픽 가정을 포함한다. 포트 대역폭 1 대 1만으로 실제 모든 작업의 성능이 보장되지는 않으므로 본문에서는 합산 포트 기준이라고 명시한다.

## 계산식과 변수

Nlinks,total=1024+1024=2048

Nendpoints=1024+3264+1664=4096

| 검산 | 값 | 일치 여부 |
| --- | --- | --- |
| 링크의 두 배 | 2048 곱하기 2 | 4096 |
| 서버 종단 | 1024 | 합산 포함 |
| Leaf 종단 | 2048 | 합산 포함 |
| Spine 종단 | 1024 | 합산 포함 |

## 적용과 검증

Spine 한 대가 정지하면 각 Leaf는 업링크 2개를 잃는다. 잔여 30개로 12Tb/s가 남아 초과가입비는 약 1.0667 대 1이다. 정상 설계와 장애 성능을 별도로 보고한다.

근거 및 추가 읽기 [R17] [R18]

# 87 사례 C 광섬유와 경로별 간선 산정

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

서버 링크 1024개와 계층간 링크 1024개를 모두 8심 사용 병렬 광링크로 가정하면 총 사용 심수는 16384심이다. 링크를 묶는 실제 경로에 따라 간선 본수가 달라지므로 이 합계를 하나의 케이블로 바로 변환하지 않는다.

Leaf–Spine 한 쌍에는 2링크가 있으므로 사용 심수는 16심이다. 각 쌍을 독립된 24심 케이블 한 본으로 연결하는 구조를 가정하면 32×16=512본이다. 설치 심수는 12288심이고 이 구간 사용 심수 8192심보다 4096심 많다.

같은 24심에서 8심 링크 세 개를 수용할 수 있지만 이 예제는 쌍마다 두 링크만 필요하다. 케이블의 잔여 심을 다른 쌍으로 이동시킬 수 없으므로 전체를 합산해 나눈 최소 본수와 실제 경로별 본수는 다르다.

## 계산식과 변수

FLS,active=10248=8192

Ntrunk=3216=512

FLS,installed=51224=12288

| 범위 | 사용 심수 | 설치 가정 |
| --- | --- | --- |
| 서버측 | 8192심 | 별도 경로로 산정 |
| Leaf Spine | 8192심 | 24심 512본 |
| 두 구간 합계 | 16384심 | 전체 설치 심수와 구분 |
| 간선 길이 100m | 51200m | Leaf Spine만 |

## 적용과 검증

이 케이블 구조는 수량 계산 예시이며 MPO 패널과 분기 부품이 필요하다. 실제 광모듈의 허용 손실과 거리, 극성을 검토한 후 연결 부품을 확정한다.

근거 및 추가 읽기 [R20] [R22]

# 88 사례 C 랙 전력과 냉각 규모

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

H100 최대전력을 참고한 서버당 10.2kW 모델을 사용하면 128대는 1305.6kW다. 서버당 네 대를 배치하면 서버 랙은 32개다. 네트워크·저장 및 관리 전력은 100kW로 별도 예약한 가정이며 실제 부품별 계산으로 대체해야 한다.

총 IT 전력은 1405.6kW다. 같은 운전점의 시설 전력비를 1.3으로 가정하면 시설 전력은 1827.28kW다. 이 수량은 서버 랙 기준이며 48대 Fabric 스위치와 저장장치를 위한 공간을 자동 포함하지 않는다.

전체 열을 액체 80%, 공기 20%로 나누는 별도 가상 수랭 설계를 비교할 수 있지만 H100 공랭 제품을 그대로 수랭 제품으로 전환한 검증은 아니다. 액냉 지원 서버를 선정한 뒤 실제 회수율로 다시 계산해야 한다.

## 계산식과 변수

PIT=12810.2+100=1405.6

Pfacility=1405.61.3=1827.28

| 항목 | 결과 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 서버 랙 | 32개 | 4대 배치 기준 |
| 서버 최대전력 | 1305.6kW | 공식 단위값 적용 |
| 부대 IT 예약 | 100kW | 예산 가정 |
| 총 IT 전력 | 1405.6kW | 합산 |
| 시설 전력 추정 | 1827.28kW | 비율 가정 |

## 적용과 검증

수랭 지원 제품에서 같은 총부하와 회수율 80%를 가정하면 액체측 열은 1124.48kW다. 물의 ΔT=10K이면 약 1611.8L/min이 필요하다. 공기측 281.12kW도 별도로 제거한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R10] [R13]

# 89 사례 D PAM4 광링크와 접속점 변경 검증

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

사례 D는 기존의 100m 단모드 구조화 배선과 접속 손실을 유지하면서 PAM4 품질 조건을 추가한다. 감쇠 0.4dB/km, 결합 쌍당 0.35dB와 융착당 0.10dB는 설계 가정이다. 초기 결합 쌍 네 개와 융착 두 개에서 총손실은 1.64dB다. 결합 쌍 네 개 추가 시 3.04dB, 두 개 추가 시 2.34dB다.

## 동일 조건의 OMA와 수신 스트레스 비교

비교 대상으로 [R30]의 100m 2×400G 제품군 공개 광학 사양을 택한다. 이는 사례 D가 제조사의 승인된 구조화 배선이라는 뜻은 아니다. 해당 제품의 추가 접속 허용 구조와 모든 실제 모듈 형명은 별도 확인한다. 송신점은 TDECQ=3.4dB, OMAouter=1.2dBm으로 가정한다. OMA−TDECQ=−2.2dBm이므로 공개 송신 결합 하한을 만족한다.

수신 비교에는 SECQ=3.4dB 등 지정 시험 조건에서 SRS=−1.9dBm OMA를 사용한다. 계산을 위해 TP3의 파형 스트레스가 그 수신 시험 조건과 같음을 추가 가정한다. 송신 TDECQ가 3.4dB라는 사실만으로 수신 SECQ도 3.4dB라고 추정한 것이 아니다. 이 조건을 실측하지 않으면 결과는 조건부 참고 계산이다.

KTx=1.2−3.4=−2.2 dBm

MOMA,conditional=1.2−IL−−1.9=3.1−IL

추가 설계 여유 0.50dB를 프로젝트 가정으로 예약한다. 제품의 최대 TDECQ를 다시 차감하지 않는다. 수신 시험 조건에서 이미 파형 스트레스가 주어졌기 때문이다. 이 3.1dB는 선택한 송신점과 수신 시험 조건 사이의 차이이며 제조사가 보증한 전체 채널 손실 한계라고 명명하지 않는다.

| 접속 변경안 | 채널 IL | 조건부 OMA 여유 | 0.5dB 예약 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 결합 4쌍 | 1.64dB | 1.46dB | 0.96dB 조건 충족 |
| 결합 2쌍 추가 | 2.34dB | 0.76dB | 0.26dB 조건 충족 |
| 결합 4쌍 추가 | 3.04dB | 0.06dB | −0.44dB 조건 불충족 |

이 비교는 평균 전력 감도만 사용한 종전의 사례를 대체한다. 예를 들어 이상적 등간격 PAM4와 ER=3.5dB를 추가 가정하면 Tx 평균은 2.3637dBm이다. 세 변경안의 평균 수신전력은 각각 0.7237, 0.0237과 −0.6763dBm으로 공개 평균 범위 −5~4dBm 안에 든다. 평균 조건은 모두 통과해도 선택한 OMA 스트레스와 여유 조건에서는 마지막 변경안이 실패한다.

## 상한과 하한 조건을 따로 검사하기

위의 송신점에서 OMA는 1.2dBm이므로 해당 예제의 상한 문제가 없지만 모든 생산품의 최대 출력까지 검증한 것은 아니다. 과부하는 최대 Tx와 최소 채널 손실, 감도는 최소 유효 Tx와 최대 채널 손실을 사용한다. §53의 4.85dBm OMA·0.20dB 최소 손실 예제처럼 평균 상한이 통과해도 OMA 상한은 실패할 수 있다.

| 최악 조건 | 사용할 입력 | 필요한 확인 |
| --- | --- | --- |
| 하한 | Tx의 OMA 결합 하한과 최대 IL | 일치하는 Rx 스트레스 기준 |
| 상한 | 최대 Tx 평균과 최소 IL | 평균 Rx 상한 |
| 변조 상한 | 최대 Tx OMA와 최소 IL | OMA Rx 상한 |
| 장기 손상 | 최대 평균 입력 | 동작 상한과 구분 |

상·하한 검증에는 전력 측정 오차, 온도와 노화, 케이블 손실 공차를 어느 항목에 반영했는지 남긴다. 제품 자체의 보증 범위에 포함된 온도 보정을 다시 더하거나, 반대로 실측 전형값을 생산 최악값으로 쓰지 않는다.

## 반사와 MPI 검토를 접속점 변경에 추가하기

두 변경안이 같은 총손실이라고 해도 반사율과 접속 위치가 다르면 ORL과 MPI가 다를 수 있다. 편도 감쇠와 분포 후방산란을 무시한 단순 예제에서 모든 사건을 −60dB로 놓으면 결합 4쌍의 ORL은 53.98dB, 8쌍은 50.97dB다. 8쌍 중 하나가 −35dB이면 약 34.90dB로 악화된다.

| 접속 구성의 가정 | 근사 ORL | 이중 반사 쌍 수 |
| --- | --- | --- |
| 4쌍 모두 −60dB | 53.98dB | 6쌍 |
| 8쌍 모두 −60dB | 50.97dB | 28쌍 |
| 8쌍 중 1쌍 −35dB | 34.90dB | 28쌍 |

이 표는 케이블 결합 사건만의 비교이며 실제 송수신 포트의 반사와 분포 후방산란은 별도다. ORL 값이 낮아진 만큼 TDECQ에 같은 dB를 더하는 것은 잘못이다. MPI는 각 쌍의 반사, 간격과 편광·위상 조건이 필요하며 §53의 단일 에코 모델과 별도로 전체 링크 시험을 수행한다.

## 분산과 최종 판정

§54의 O 대역 보수 예제 |D|=1.83463ps/(nm·km), 100m와 가정 RMS 스펙트럼 폭 0.4nm를 적용하면 누적 분산은 0.18346ps/nm, 시간 확산 규모는 0.07339ps다. 53.125GBd UI의 약 0.390%다. 이 값은 분산의 시간 규모이며 수신 SECQ=3.4dB라는 추가 가정을 입증하지 않는다.

초기와 2쌍 추가안은 선택한 OMA 계산 조건만 충족하고 4쌍 추가안은 예약 여유 조건을 충족하지 않는다. 어떤 안도 이 계산만으로 설치 링크 전체를 합격 처리하지 않는다. 모든 사용 심의 OLTS·극성과 반사, 승인된 모듈·배선 구조, 일치하는 스트레스 조건 및 프로토콜·FEC를 적용한 BER 시험이 최종 확인 항목이다.

근거 및 추가 읽기 [R16] [R21–R24] [R30–R36]

## 사례 D 개발 판정: 거리·접속 손실 조합의 수치 임계점

기존 100m 예제는 IL=0.4×0.1 + 4×0.35 + 2×0.10=1.64dB다. 선택된 송신 OMA 1.2dBm, Rx stressed OMA −1.9dBm 가정은 산술 여유 3.1dB를 준다. 0.5dB 설계 여유를 예약하면 접속 변경 허용 손실은 2.6dB이며, 기준 1.64dB보다 0.96dB 크다.

동일 손실 0.35dB 커넥터 결합쌍을 하나 더 늘릴 때 여유는 0.61dB, 두 쌍이면 0.26dB, 세 쌍이면 −0.09dB다. 따라서 해당 예제의 채택 가능 변경 상한은 “추가 2쌍”이고, 추가 3쌍은 설계 여유 0.5dB를 어기므로 미채택한다. 이는 SRS 시험 조건이 일치하는 경우에만 유효한 선택적 OMA 여유 판단이다.

리턴로스/MPI는 커넥터 하나의 IL만으로 산정하지 않는다. OLTS 손실 시험뿐 아니라 각 반사 사건의 ORL, 이상 접속(−35dB 이벤트) 및 OTDR 양방향 관측, 프로토콜/FEC 비트오류 시험을 수락 기준으로 넣는다.

| 추가 결합쌍 | 전체 IL | 0.5dB 예약 후 여유 | 의사결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.64dB | 0.96dB | 광학 산술 여유 조건부 채택 |
| 1 | 1.99dB | 0.61dB | 조건부 채택 |
| 2 | 2.34dB | 0.26dB | 조건부 채택/예비 여유 작음 |
| 3 | 2.69dB | −0.09dB | 미채택/접속점 축소 |
| 4 | 3.04dB | −0.44dB | 미채택 |

# 90 사례 E 액냉 80kW와 CDU 예비 능력

8부 재현 가능한 통합 사례 검증

사례 E는 IT 100kW 랙에서 열의 80%를 물로 회수하는 가상 설계다. 액체측 열은 80kW, 공기측 열은 20kW다. 물의 온도 상승을 10K로 두면 액체 유량은 114.67L/min이다.

해당 조건에서 가용 열처리 능력이 각각 50kW인 CDU 세 대를 공통 계통으로 구성한다고 가정한다. 정상 총능력은 150kW이고 한 대 정지 후 100kW가 남아 80kW 요구를 만족한다. 두 대만 설치하면 한 대 정지 후 50kW여서 실패한다.

이 판정은 CDU가 병렬 운전 가능한 구성이며 분기 밸브와 펌프 및 전원 경로가 해당 장애 조건에서 작동한다는 전제다. 명목 열량 합산이 배관과 제어의 중복성을 증명하지는 않는다.

## 계산식과 변수

Qliquid=1000.8=80

V=60804.18610≃114.67

3−150=100≥80

| 검토 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 액체측 열 | 80kW | 유량 114.67L/min |
| 공기측 열 | 20kW | 별도 공조 필요 |
| CDU 2대 장애 후 | 50kW | 실패 |
| CDU 3대 장애 후 | 100kW | 열량 기준 통과 |

## 적용과 검증

사례 검증의 최종 기록은 입력, 계산식, 산출값, 통과 조건과 미확인 항목을 모두 포함한다. 실측 데이터가 확보되면 수온·유량·차압과 전력을 대조해 모델을 갱신한다.

근거 및 추가 읽기 [R09] [R10] [R11]

## 차세대 DCI: 800ZR 코히어런트 링크의 독립 예제

데이터센터 내부 100m PAM4 direct-detect 링크를 80km DCI에 그대로 확장할 수 없다. DCI는 광전송 OSNR/eSNR, ASE, 파장·증폭기, CD/PMD 허용량과 고장 복구를 함께 다루어야 한다. OIF-800ZR-01.0 (2024-10-08)의 예로 OSNR tolerance 표 6.1.330은 27.0dB/12.5GHz, CD tolerance 6.1.341은 2400ps/nm, PMD tolerance 6.1.350은 10ps 조건을 명시한다 [R40]. 이는 해당 IA의 정의된 시험 기준이지 모든 DCI 경로가 80km 통과라는 뜻이 아니다.

설명용 단일 80km G.652.D 경로: 광섬유 감쇠 0.22dB/km, 결합쌍 4개×0.35dB, 융착 10개×0.10dB, 예비손실 3dB면 17.6+1.4+1.0+3.0=23.0dB 손실 예산이다. CD 계수 D=17ps/(nm·km)를 가정하면 누적 CD는 1360ps/nm, PMD 계수=0.1ps/√km면 평균 DGD의 제곱근 근사규모는 0.894ps, 광전파 지연은 5µs/km 가정에서 한 방향 400µs다.

CD 1360ps/nm가 IA의 2400ps/nm 범위 내이더라도 선로 손실 23dB를 송수신기 한 쌍이 바로 감당하는지 결론 낼 수 없다. 증폭기/ROADM 도입 시 ASE가 OSNR을 제한하고 필터링·비선형·ROADM 출력 레벨이 달라지므로 설계는 광증폭기/전송장치의 프로파일과 OSNR 실측으로 확정한다. 단순 IL 합격과 코히어런트 시스템 합격을 분리한다.

광케이블 개발자는 80km 구간의 G.652.D와 G.654.E 선택을 감쇠·Aeff·CD·MFD·접속 손실·수리성 기준으로 평가한다. G.654.E의 구체 값은 ITU-T G.654(08/2024) §6, §7, §8 및 제품 개별 사양으로 대조한다 [R44]. 장거리 선로에서 반사·MPI와 OSNR 비용을 혼동하지 않는다.

| DCI 계산 | 입력 가정/규격 | 산출 | 결론 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80km 선로 감쇠 | 0.22dB/km | 17.6dB | 가정 |
| 결합/융착/예비 | 4×0.35+10×0.10+3 | 5.4dB | 가정 |
| 총 손실 예산 | 17.6+5.4 | 23.0dB | 광출력·EDFA 별도 |
| 누적 CD | 80×17ps/(nm km) | 1360ps/nm | 800ZR IA 2400 범위 내 수치 |
| PMD 근사 | 0.1√80 | 0.894ps | 실제 통계 DGD 아님 |
| 전파 지연 | 80×5µs/km | 400µs one-way | 라우팅·FEC 지연 제외 |
| 최종 OSNR 판정 | 증폭기 NF·채널 power·span 미입력 | 계산 불가 | 입력 추가 후 시험 |

표 해석: OIF IA 허용치의 충족은 전체 시스템의 필요조건 일부이며 이 표는 현장 800ZR link 수락 성적서가 아니다.

## 보강: DCI 1600ZR 1차 규격과 1.6T Ethernet의 구분

OIF 공식 Implementation Agreement 목록에는 2026년 9월 OIF-1600ZR-01.0이 등록되어 있다 [R49]. 이는 DCI용 코히어런트 라인 인터페이스의 상호운용 합의문이다. IEEE P802.3dj(2026년 10월 현재 진행 중인 Ethernet PHY 표준 초안)와는 적용 계층과 시험 항목이 다르다.

같은 1.6Tb/s라도 데이터센터 내부 1.6T 병렬 광 PMD에서는 광레인 수·심수·OMA/TDECQ/BER가 우선이고, 1600ZR DCI에서는 코히어런트 광 송신 품질, 편광·CD/PMD·OSNR 및 FEC, 광증폭기/ROADM 채널을 함께 다룬다. OIF 명칭만으로 선로 80km 통과나 인접 기기 상호운용을 보증하지 않는다.

발주에서는 통신 방식(클라이언트 속도, line rate, line FEC, DWDM spacing), 송수신기 공식 프로파일, line input range, OSNR 수용치, 표준 검증 항목, 경로·장애·현장 테스트 규격을 구분해 적는다. 1.6T DCI의 구체 수치는 1600ZR IA 원문 확인 후에만 적용한다.

| 분야 | 기준 문서 | 핵심 물리량 | 규격 상태(2026-10-16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터센터 내부 800G | IEEE 802.3df-2024 | 8×100G 레인 후보, PMD별 심수/거리 | 출판된 규격 |
| 차세대 Ethernet 1.6T | IEEE P802.3dj | 호스트/PHY 전기·광 신호 및 BER | 초안/재회람 진행 |
| 코히어런트 DCI 800G | OIF-800ZR-01.0 | OSNR·CD·PMD·광입력 범위 | 합의문 출판 |
| 코히어런트 DCI 1.6T | OIF-1600ZR-01.0 | 코히어런트 전송·FEC·회선 조건 | 2026-09 합의문 출판 |

표 해석: 서로 다른 단체/인터페이스 규격을 같은 1.6T라는 이름만으로 상호 대체하지 않는다.

# 91 3D 디지털 트윈에서 따라갈 학습 경로

9부 제공 웹사이트를 활용한 교육과 검증

사용자 제공 3D 페이지의 공개 HTML을 확인한 결과, 캠퍼스와 수전·발전 야드, 냉각 플랜트, Gray Zone, Data Hall, Network/MMR 및 NOC/Safety 구분이 있다. 화면의 위치와 실제 건축 구획은 구분해서 이해한다.

발표는 외부 전력 인입과 열 배출 경로를 먼저 소개한 뒤 서버실로 들어가는 순서가 좋다. 서버 랙에서는 전원, NIC와 광패널을 관찰하고 마지막으로 MMR과 관제실에서 외부 연결과 장애 대응을 설명한다. 기능을 누를 때마다 무엇이 변하는지 문장으로 알려준다.

이 백서의 사이트 검토는 공개 HTML의 기능 설명과 표시된 계산 경계를 대상으로 했다. 외부 스크립트 전체를 감사하거나 브라우저 상호작용을 실행 시험한 것은 아니다. 화면 버전이 바뀌면 해당 버튼과 표시를 다시 확인한다.

| 교육 순서 | 관찰 대상 | 설명할 질문 |
| --- | --- | --- |
| 외부 시설 | 전원과 냉각 플랜트 | 에너지와 열은 어디로 가는가 |
| 지원 공간 | UPS와 배전 | 정전 때 무엇이 유지되는가 |
| 서버실 | 랙과 케이블 | IT 요구가 무엇인가 |
| 통신과 관제 | MMR NOC | 외부 연결과 장애 대응 |

## 적용과 검증

발표자는 사이트를 개념 관찰 도구로 사용하고 설계 수치는 본문의 Case Study 표로 설명한다. 두 자료를 연결하면 외형 이해와 계산 근거를 동시에 전달할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R28]

## 웹 도구 비종속: 계산 엔진과 화면 스냅샷 분리

9부에서 관찰한 v4.8.1·v8.2.0은 2026-10-16 당시 공개 HTML의 역사적 버전 식별자이다. 설계 계산 백서의 공식은 특정 사이트 버튼·색상·레이아웃 변경과 무관해야 한다. 이를 위해 예제 입력(schema v1), 독립 수식(versioned calculation specification), 예상 출력(golden vector), 사용자 화면 adapter를 네 계층으로 분리한다.

회귀 검산의 필수 메타데이터: run_id, Git commit SHA 또는 배포 fingerprint, calculation_schema_version, 기준 시각, 입력 JSON 해시, 출력 JSON 해시, 올림·예비정책, 단위, 출처 및 허용 오차. 도구 결과가 사라져도 보존된 JSON으로 교차 재현할 수 있어야 한다.

본 개정판은 사이트의 최신 실행 결과를 직접 획득하지 못했으므로, 사례 B의 도구 출력 열을 실제 실행이라고 꾸미지 않는다. 이하 §94는 현행 도구에서 동일 입력과 정의를 넣어 저장하면 대조표를 채울 수 있는 수치 baseline이다.

# 92 3D 표시값을 물리 모델로 해석하는 방법

9부 제공 웹사이트를 활용한 교육과 검증

3D 페이지는 장비와 운전값이 설명용 예시임을 명시한다. 공개 HTML의 계산 경계 안내에는 UPS 잔여시간이 설정 백업 분에서 경과 시간을 빼는 방식이고 가용성은 교육용 가정표임을 설명한다. 이 표시를 배터리 실측이나 신뢰도 통계로 소개하지 않는다.

교육용 표시를 실제 설계와 연결하려면 각각의 근거 모델을 추가한다. UPS 시간은 배터리 런타임 자료로, 온도는 열수지와 계측으로, 가용성은 고장·복구 자료와 토폴로지로 검증한다. 화면의 변화가 물리적 인과를 이해시키도록 설명한다.

PUE 표시 역시 계측한 연간 비율과 순간 모델 값을 구분한다. 시설 구성과 부하율이 달라지면 손실과 냉각 전력도 바뀌므로 상수 하나를 모든 상태에 적용하지 않는다.

| 화면 항목 | 설계 검증용 근거 | 필요 데이터 |
| --- | --- | --- |
| UPS 잔여시간 | 부하별 런타임 | 배터리와 부하 |
| 랙 온도 | 열수지와 유량 | 센서와 공기 흐름 |
| 가용성 | 고장과 복구 모델 | 사건 이력과 경로 |
| PUE | 동일 기간 에너지 | 시설과 IT 계량 |

## 적용과 검증

사이트 자체를 수정하지 않고 현재 표현의 의미와 한계를 설명했다. 후속 개선에서는 값마다 가정·사양·계측 구분과 출처를 표시하면 학습자의 오해를 줄일 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R28] [R01]

# 93 BOM 도구의 입력을 요구조건표로 옮기기

9부 제공 웹사이트를 활용한 교육과 검증

제공된 BOM 홈페이지의 공개 HTML에는 GPU 목표, 시스템, 토폴로지와 프로토콜, 랙 RU·전력·냉각 및 연결 거리와 트렁크 심수 입력이 있다. 확인 시 표시 버전은 v8.2.0이며 하단 업데이트 일자는 2026년 10월 14일이다.

이 입력 구조는 본문의 설계 순서와 연결할 수 있다. GPU 목표는 서버 수로, 랙 제약은 배치 대수로, 포트와 토폴로지는 링크 수로, 거리와 트렁크 심수는 배선 수량으로 변환한다. 별도 시설과 저장장치 옵션이 있는지도 범위표에 표시한다.

입력 기본값은 사용자의 실제 요구조건이 아니다. 100kW 랙이나 30m 서버 거리 같은 표시값을 그대로 현장 사양으로 사용하지 말고 제품 자료와 실측으로 대체한다. 계산 엔진의 상세 구현은 이 문서에서 전체 감사하지 않았다.

| 도구 입력 | 백서의 계산 | 추가 확인 |
| --- | --- | --- |
| 필요 GPU | 서버 수 | 모델과 서버당 GPU |
| 랙 RU와 전력 | 랙 배치 한계 | 부대 장비 예약 |
| 냉각 kW와 방식 | 열량과 유량 | 공랭 잔여 부하 |
| 거리와 트렁크 | 모듈과 본수 | 극성과 경로별 올림 |

## 적용과 검증

실무 사용 시 입력 스냅샷과 결과 버전 및 제품 카탈로그 기준일을 함께 저장한다. 결과가 달라졌을 때 입력 변화와 계산 엔진 변화 및 제품 자료 갱신을 구분할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 [R29]

# 94 웹 계산 결과의 독립 검산 절차

9부 제공 웹사이트를 활용한 교육과 검증

웹 도구 결과를 검증하려면 작은 사례를 먼저 입력하고 수기로 계산한 값과 비교한다. 서버 8대와 단순한 토폴로지처럼 사람이 포트와 링크를 셀 수 있는 사례가 좋다. 복잡한 전체 결과부터 비교하면 오류 위치를 찾기 어렵다.

처음에는 서버 수, 랙 수, 링크 수와 전력 합계 같은 정수·합산 결과를 확인한다. 그다음 경로별 케이블 올림, 부품 분기와 예비 정책을 검토한다. 마지막으로 손실·거리·장애 후 용량 조건을 확인한다.

서로 다른 결과가 나와도 바로 어느 쪽이 틀렸다고 결론 내리지 않는다. 예비율의 정의, 부대 장비 범위와 논리·물리 포트의 차이일 수 있다. 결과 차이를 계산 경계와 식으로 분해해서 설명한다.

| 검산 순서 | 기준값 | 실패 시 확인 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | GPU 목표 나누기 서버 구성 | 올림과 예비 |
| 랙 | 최소 제약 | 부대 전력과 냉각 |
| 링크 | 접속표의 연결 수 | 양단 중복 |
| 광배선 | 경로별 심수 | 올림 위치와 분기 |
| 전력 | 부품 합과 랙 합 | 중복과 누락 |

## 적용과 검증

수기 결과와 도구 결과가 일치해도 제품 호환성이 자동 입증되는 것은 아니다. 장비별 지원 모듈 목록과 시험 결과를 별도 합격 기준으로 둔다.

근거 및 추가 읽기 [R29] [R13] [R17]

## 교차 검산: 사례 B 독립 백서값 vs 웹 도구 결과

사례 B에 동일 입력(64 GPU, 8GPU/서버, 8U, 10.2kW, 42U 랙, 예약 6U, 랙당 기타 1kW, 45kW 전력/냉각, 64개 400G 논리 링크, 30m MPO-12 12심 조립품, DR4 사용 8심/링크, PUE 1.3, 8760h)을 설정한다. 도구별 시스템/제품/토폴로지 기본값이 일치하지 않을 수 있으므로 동일 조건을 구현하지 못하는 항목은 N/A로 표시해야 한다.

아래 원래 표의 “웹 도구 실행 출력 = 미획득”은 GitHub Pages 화면을 직접 조작해 해당 결과를 수집하지 못했다는 의미다. 단, 이후 추가된 v1.4 표는 GitHub에 게시된 phase7-bom-engine.js를 같은 소스 해시로 저장하고 Node.js에서 실제 실행한 결과다. 웹 UI 미검증과 소스 엔진 실행 검증은 별개이다.

| 변수/산출 | 입력·독립 산식 | 백서 직접 검산 | 웹 도구 실행 출력 | 교차 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU/서버 | 64/8 | 8대 | 미획득 | 미검증 |
| 서버 랙 최소 수 | ceil(8/4) | 2랙 | 미획득 | 미검증 |
| 랙당 RU | 4×8+6 | 38U | 미획득 | 미검증 |
| 랙당 IT 전력 | 4×10.2+1 | 41.8kW | 미획득 | 미검증 |
| 전체 IT 전력 | 2×41.8 | 83.6kW | 미획득 | 미검증 |
| 서버 논리 400G 링크 | 8×8 | 64링크 | 미획득 | 미검증 |
| 물리 모듈 (양단) | (8×4)+(32) | 64개 | 미획득 | 미검증 |
| 운용 MPO 조립품 | 1×64 | 64개 | 미획득 | 미검증 |
| 사용 심수 | 64×8 | 512심 | 미획득 | 미검증 |
| 내장 심수 | 64×12 | 768심 | 미획득 | 미검증 |
| 케이블 총길이 | 64×30 | 1920m | 미획득 | 미검증 |
| 시설 전력 | 83.6×1.3 | 108.68kW | 미획득 | 미검증 |
| 연간 시설 에너지 | 108.68×8760 | 952036.8kWh | 미획득 | 미검증 |
| 공기 유량(랙당) | 41800/(1.2×1005×15)×3600 | 8318.4m³/h | 미획득 | 미검증 |

표 해석: ‘물리 모듈 (양단)’은 Twin-port 2×400G 모듈 32개(서버 측)+32개(스위치 측)의 총합이며 128개 논리 광 인터페이스의 양단과 혼동하지 않는다.

## 정량 합격 기준과 불일치 진단 규칙

수량(서버·랙·링크·모듈·조립품·심수)은 동일 입력 및 반올림 규칙이면 정수 완전 일치(차이 0)를 목표로 한다. 수치 실수값은 단위 변환과 반올림으로 인한 차이만 허용한다. 예: 전력 ±0.01kW, 길이 ±1m, 유량 ±1%를 프로젝트 시험 허용오차 예시로 사용한다. 이는 규격의 인증 공차가 아니며 도구 출력 정밀도에 따라 변경할 수 있다.

오류 원인 추적 순서: ① GPU/서버 구성 → ② 동일 랙 예약 RU와 주변 IT 전력 → ③ PUE의 정의(시간 가중/상한) → ④ 논리 400G 인터페이스 vs 물리 케이지 → ⑤ MPO 사용/내장 심수 → ⑥ 구매 예비 vs 운용 설치 → ⑦ 전력/냉각 통과 조건. 실패 행마다 도구의 실제 JSON 필드, 수식 버전과 source provenance를 남긴다.

실제 웹 UI 대조를 끝내려면 해당 사이트에서 같은 Case B JSON 또는 동등 프리셋을 입력하고 결과 JSON/스크린샷을 확보해야 한다. v1.4에서는 소스 레벨 검산은 실시하였으나 브라우저 UI 대조 및 BOM 전체 제품 구매값 검증은 여전히 남아 있다.

## v1.4 실행 증빙 — GitHub 공통 BOM 엔진의 실제 소스 교차검산

검증 대상은 kimheeseo/LSCNS의 DCI/DataCenter/phase7-bom-engine.js이다. GitHub 원본 blob SHA 19b6f48b9c9b95b40a39a4c70463bc103b9ff9d2와 로컬 git hash-object 결과가 일치함을 확인하였다. 이는 문서에 수식만 기록한 것이 아니라 해당 소스 코드를 Node.js로 실행한 검증이다. GitHub Pages 브라우저 화면을 조작했다는 뜻은 아니다.

동일 사례 B 입력을 고정하기 위해 공유 스키마 lsdc-twin-bom/1.0의 caseB_packet.json을 새로 작성하였다. facility.rackCount=2; compute.gpuServerCount=8; compute.gpuPerServer=8; network.nicPerServer=8; topology.links=64개(각 30m의 활성 SMF DR4 광링크); 스위치 노드 1개를 Spine으로 분류했다. 광 링크마다 id/from/to/type/fiber/lengthM/speed를 기록했으며 동시 장애는 없는 초기 상태다.

주의 1: gpuServerRatio는 원본 공유 스키마에서 0~1이므로 랙당 서버 네 대를 이 비율로 표현하지 않는다. Case B는 compute.gpuServerCount=8을 명시한다. 주의 2: packet의 NIC/server=8은 검증을 위한 논리 인터페이스 수량 가정이며 실물 NIC 카드/케이지/모듈 구매 수량의 확정이 아니다. 주의 3: rackCount=2는 엔진 계산 결과가 아니라 입력을 반영한 결과이며 §80의 최소 랙수 증명과 다르다.

| 검산 변수 | 입력/백서 참조 | Node.js 원본 엔진 출력 | 교차 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 랙 수 | 2 | 2 | 입력 반영(최소 수 산출 아님) |
| GPU 서버 수 | 8 | 8 | 일치(명시 값) |
| GPU 수 | 64 | 64 | 일치(8×8) |
| NIC 수(가정) | 64 | 64 | 조건부(8/서버 가정) |
| Leaf/ToR 수 | 0 | 0 | 임의 예제 topology |
| Spine 수 | 1 | 1 | 단일 스위치의 예제 역할 |
| Core 수 | 0 | 0 | 임의 예제 topology |
| 활성 광링크 수 | 64 | 64 | 일치(링크 개수) |
| 광링크 총길이 | 1,920m | 1,920m | 일치(64×30m) |

표 판정: 위 9행은 엔진이 출력하는 9개 counts 필드를 모두 보여 준다. 이 가운데 백서 §79~84와 의미가 직접 겹치는 정량 변수는 GPU 수, 서버 수, 랙 수, 활성 광링크 수, 광링크 총길이의 5개이며, 5개 모두 값이 일치한다. 랙 수는 동일 입력 반영의 일치, 0/1 스위치 계층 수량은 예제 모델의 정의 결과로 보아야 한다.

## 실제 회귀 시험 — 단선·매체 변경·누락값 처리

| 시험 조건 | 예상 출력 | 실제 출력 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기준 | 64 / 1,920m | 64 / 1,920m | 통과 |
| 광링크 1개 down=true | 63 / 1,890m | 63 / 1,890m | 통과 |
| 광링크 1개 media=copper | 63 / 1,890m | 63 / 1,890m | 통과 |
| 광링크 1개 lengthM=null | 길이 합계 null | 길이 합계 null | 통과 |
| rackCount 2→3 (server=8 고정) | 랙 3 / 서버 8 | 랙 3 / 서버 8 | 통과 |

독립 검증 스크립트 validate_phase7_caseB.cjs의 총 19개 assertion이 모두 통과했다. 스키마 버전 거부 시험도 포함되었다. ‘단선 시 63링크’는 단선된 링크를 네트워크가 우회하여 성능을 유지한다는 뜻이 아니라, 이 엔진이 down=true인 링크를 광 링크 수량·길이 합산에서 제외한다는 의미다.

같은 검산을 반복하려면 Node.js 18 이상에서 ① phase7-bom-engine.js의 git hash-object SHA 확인, ② caseB_packet.json 입력 고정, ③ node validate_phase7_caseB.cjs 실행, ④ validation_result.json의 baseline/counts와 오류 시나리오를 비교한다. 코드 URL: https://github.com/kimheeseo/LSCNS/blob/main/DCI/DataCenter/phase7-bom-engine.js .

## §94 통과/미검증 경계와 추가 개발 권고

| 구분 | 검증 항목 | v1.4 판정 | 다음 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소스 실행 | GPU·서버·랙·활성 링크·길이 | 검산 통과(동일 fixture) | 브라우저 화면 결과와의 독립 대조 |
| 백서 직접 산식 | RU 38U, 41.8kW/랙, 83.6kW IT | 수학적 산식만 독립 확인 | 해당 출력 도구/엔진 연결 |
| 백서 직접 산식 | 64 Twin 모듈, 512 사용심, 768 내장심 | 수학적 산식만 독립 확인 | SKU·극성·lane·케이지 모델과 연동 |
| 백서 직접 산식 | 시설 108.68kW, 연간 952,036.8kWh | 수학적 산식만 독립 확인 | PUE 시간 경계 및 시설 옵션 검사 |
| 백서 직접 산식 | 공기 유량 약 8,318.4m³/h/랙 | 정적 모델, CFD·현장시험 아님 | 풍량/핫스팟 실측과 비교 |
| 실물·현장 | 3 PSU 제한운전, PSU 3경로, BER/TDECQ | 계산으로 합격 판정 불가 | 제조사 승인 및 현장 시험 |

개발 우선순위는 (1) 3D/BOM 공유 JSON에 Case B용 서버 수와 랙별 장비 배치, PSU 경로를 명시, (2) RU·전력·냉각에 대한 공통 계산 엔진 별도 마련, (3) NIC/OSFP 케이지/2×400G Twin 모듈/MPO-12 실장·운용·예비 수량을 계층별 BOM으로 분리, (4) JSON 단일 입력으로 백서 reference fixture와 웹 결과를 자동 diff, (5) GitHub Actions에서 5개 직접 비교값 및 추가 항목 회귀시험 실시 순이다.

이상은 소스 레벨 계산 회귀시험이며, 사이트 배포 버전이 이번 GitHub 원본 blob과 정확히 일치하는지, 웹 UI를 통해 모든 입력이 반영되는지, 실제 장비가 안전하게 동작하는지는 검증하지 않았다. 기존 §94의 “웹 도구 실행 출력 미획득”은 이 한계 때문에 유지한다.

# 95 장애 시나리오를 발표에 활용하기

9부 제공 웹사이트를 활용한 교육과 검증

장애 시나리오는 원인과 영향의 연결을 설명하는 데 유용하다. 정전, 냉각 이상과 광케이블 단절을 차례로 보여주고 서버가 켜져 있는 상태와 서비스를 제공하는 상태가 어떻게 다른지 설명한다.

시나리오별로 한 장의 계산표를 준비한다. 정전에서는 UPS 시간과 잔여 전원 능력, 냉각에서는 열량과 유량, 광단절에서는 잔여 경로와 대역폭을 계산한다. 화면에서 변화한 숫자를 바로 이 표의 변수에 연결한다.

복구 시간이나 온도 임계값이 가정이라면 발표 중에도 그 사실을 말한다. 실제 제품의 보호 동작과 시설 인터록은 해당 매뉴얼과 현장 절차를 적용한다. 교육 시나리오를 실무 조작 절차로 사용하지 않는다.

| 시나리오 | 관찰 | 검산 |
| --- | --- | --- |
| 전원 상실 | 절체와 UPS 시간 | 에너지와 부하 |
| 냉각 저하 | 유량과 온도 | 잔여 열 제거 |
| 광단절 | 우회와 오류 | 장애 후 대역폭 |
| GPU 부하 상승 | 전력과 발열 | 최대 수용 능력 |

## 적용과 검증

발표의 마지막에는 같은 GPU 64개라도 네트워크·전원·냉각 선택에 따라 케이블과 시설 요구가 달라진다는 점을 사례 B로 다시 확인한다. 결론은 장비 개수가 아니라 제약 검증으로 도출한다.

근거 및 추가 읽기 [R28] [R29]

# 96 설계 계산의 변수와 단위 사전

10부 실무 적용과 발표 부록

변수 이름은 같은 문서 안에서 한 가지 의미로 사용한다. P는 전력, E는 에너지, Q는 열전달률, B는 대역폭, F는 심수와 N은 개수를 나타낸다. 같은 기호가 다른 의미로 쓰이면 아래첨자로 범위를 구분한다.

밀도와 비열의 단위가 맞아야 열수지가 일치한다. Q를 kW로 넣을 때 비열을 kJ/kg·K로 사용하면 질량유량은 kg/s가 된다. 비열을 J 단위로 넣을 경우 Q도 W로 바꿔야 한다.

공학적 표기와 단위는 계산식 옆에 두고 입력표에도 반복한다. 특히 네트워크의 bit와 저장장치의 byte, 전력과 에너지의 차이는 문서의 모든 표에서 유지해야 한다.

| 기호 | 의미 | 대표 단위 |
| --- | --- | --- |
| P와 E | 전력과 에너지 | kW와 kWh |
| Q | 열전달률 | kW열 |
| B | 링크 대역폭 | Gb/s와 Tb/s |
| F와 L | 심수와 길이 | 심과 m |
| ρ와 c_p | 밀도와 비열 | kg/m³ kJ/kg K |
| η와 PF | 효율과 역률 | 무차원 |

## 적용과 검증

엑셀이나 코드 변수에는 단위를 포함하면 실수를 줄일 수 있다. 예를 들어 distance_m과 attenuation_db_per_km을 곱할 때 1000으로 나누는 변환이 필요하다는 사실이 드러난다.

근거 및 추가 읽기 본 백서의 변수 정의

# 97 설계 결과표와 인수 기준

10부 실무 적용과 발표 부록

최종 결과표는 산출 수량만 나열하지 않고 요구조건과 가용 능력 및 판정 근거를 포함한다. 통과, 실패와 미확인을 구분하면 검토자가 남은 일을 알 수 있다. 미확인을 조건부 통과처럼 숨기지 않는다.

발주 전에는 부품 형명과 개정번호를 동결하고 대체품 승인 조건을 정한다. 같은 속도 제품이라도 소비전력, 커넥터와 지원 거리가 다를 수 있다. 대체 시 어떤 계산을 다시 해야 하는지 범위를 명시한다.

인수 기준은 설치 수량, 광배선 시험, 전력과 냉각 계측 및 네트워크 기능 시험으로 나눈다. 실제 계통 절체 시험은 서비스 영향과 복구 계획이 승인된 절차에서 수행한다.

| 검토 항목 | 합격 기준의 형태 | 증빙 |
| --- | --- | --- |
| 수량 | BOM과 현물 일치 | 자산 목록 |
| 광배선 | 계약 손실과 극성 충족 | OLTS와 접속표 |
| 전력 | 정상과 장애 정격 내 | 계측과 결선도 |
| 냉각 | 지정 부하의 흡입 조건 | 온도와 유량 로그 |
| 통신 | 지정 작업과 장애 기준 | 성능 시험 보고 |

## 적용과 검증

사례 B의 중량 정격과 전원 장애 최대성능처럼 근거가 부족한 항목은 미확인으로 남긴다. 문서의 목적은 검토 가능한 결론을 제공하는 것이며 근거 없는 완공 승인이 아니다.

근거 및 추가 읽기 [R23] [R27]

# 98 민감도 분석과 입력 오차의 영향

10부 실무 적용과 발표 부록

한 번의 계산값보다 입력이 바뀌었을 때 결과가 얼마나 달라지는지 이해하는 것이 중요하다. 서버 전력, 평균 부하, PUE, 링크 거리와 접속 손실을 바꾸어 민감도를 분석한다. 정수 장비는 임계점을 넘을 때 수량이 갑자기 증가한다.

연속 변수의 작은 변화는 미분 또는 두 조건의 차이로 확인한다. 그러나 랙 수나 케이블 본수처럼 올림이 있는 결과는 단순 비례하지 않는다. 경계값 양쪽을 계산해 필요한 추가 장비를 확인한다.

입력 오차와 설계 여유도 다르다. 실제 서버 전력을 모른다는 불확실성을 근거 없이 낮은 부하율로 덮지 않는다. 범위와 보수 조건을 명시하고 실측으로 줄인다.

## 계산식과 변수

∂Pfacility∂u=PIT

Ncable=ceilFrequired/Fcable

| 변화 | 예제 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| IT 1MW PUE 1.2에서 1.3 | 비율 0.1 증가 | 시설 전력 100kW 증가 |
| 24심 경로 요구 24심 | 1본 | 여유 0심 |
| 24심 경로 요구 25심 | 2본 | 정수 수량 급증 |
| ΔT 10K에서 5K | 열량 일정 | 필요 유량 2배 |

## 적용과 검증

보고서에는 기준, 낮은 요구와 높은 요구의 세 조건을 함께 제시한다. 모든 입력을 동시에 가장 낙관적으로 두는 방식은 실제 위험을 과소평가할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 본 백서의 직접 계산

## 사례 B 정량 민감도: PUE·서버 전력·풍량

기준점은 DGX H100 8대, 랙 2개, 랙당 서버 외 1kW, 서버 최대 10.2kW, 정상 IT 83.6kW, PUE=1.30 및 매년 8760h 일정 최대 부하다. PUE는 이 표의 전력 경계에서 일정 운전점 비율로 적용하며, 실제 시변 전력·PUE 곡선은 제외한다.

PUE를 1.20→1.30→1.40으로 바꾸면 IT 83.6kW에 대해 시설 전력은 각각 100.32→108.68→117.04kW가 된다. 연간 에너지는 각각 878,803.2→952,036.8→1,025,270.4kWh다. PUE 0.1 변화의 증분은 8.36kW 및 73,233.6kWh/년이다.

서버 전력이 10% 증가한 11.22kW이면 기존 랙 4대 구성은 4×11.22+1=45.88kW로 가용 45kW를 랙마다 0.88kW 초과한다. 각 랙당 서버 수를 3대로 제한하면 최소 ceil(8/3)=3랙 필요하다(하중·스위치·냉각의 재배치 추가 필요). 랙 4대 기준 임계 서버 전력은 (45−1)/4=11.0kW다.

공기 ΔT가 15K에서 10K로 하락하면 동일 41.8kW 랙 발열을 제거하는 이론 풍량은 8318→12478m³/h로 50% 증가한다. 실제 CRAH/팬의 운전점 및 통로 재순환이 동일하다는 가정이 없으므로 단순 비례는 요구량 변화 예제다.

| 민감 변수 | 낮은 조건 | 기준 | 높은 조건 | 설계 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUE | 1.20: 100.32kW | 1.30: 108.68kW | 1.40: 117.04kW | 변화량 ±8.36kW |
| 연간 시설 에너지 | 878803.2kWh | 952036.8kWh | 1025270.4kWh | ±73233.6kWh/년 |
| 서버별 정격 | 9.18kW (−10%) | 10.20kW | 11.22kW (+10%) | +10% 때 2→3랙 필요 |
| 랙당 IT 부하 | 37.72kW | 41.80kW | 45.88kW | 45kW 한도: +10% 실패 |
| 공기 ΔT | 10K: 12478m³/h | 15K: 8318m³/h | 20K: 6239m³/h | ΔT 감소 시 풍량 급증 |

표 해석: 서버 전력과 PUE를 동시에 바꾸려면 랙 배치 결정 이후 합계 IT를 다시 산출해야 하며 각 행은 one-at-a-time 비교다.

## 광배선 정량 민감도: 거리·결합 손실·접속점 수

기준은 사례 D의 SMF 길이 100m(0.1km), 감쇠 0.4dB/km, 결합쌍 4개×0.35dB, 융착 2개×0.10dB, 광학 유효 예산 3.1dB, 추가 설계 여유 0.5dB다. IL=0.4L_km+4c+2×0.10. 선택된 Rx 시험조건에 대입한 예약 후 잔여 여유는 M=3.1−IL−0.5이다.

거리 50m의 IL=1.62dB, 100m의 IL=1.64dB, 120m의 IL=1.648dB다. 120m는 계산 수치와 상관없이 사례에서 사용한 100m 제품의 거리 범위를 벗어나므로 PMD 거리 실패다. 연결쌍 손실이 0.35에서 0.45dB로 높아지면 전체 IL은 2.04dB, 잔여 여유는 0.56dB로 감소한다.

기준과 다른 조건을 동시에 최악으로 잡는 상호작용도 중요하다. 예컨대 100m, 결합 6쌍, 결합쌍당 0.45dB, 융착 2개면 IL=2.94dB, 잔여 여유 3.1−2.94−0.5=−0.34dB로 실패한다. 각각 단독으로 보수적이었던 여유가 동시에 사용될 때는 불합격으로 바뀐다.

| 변경 축 | 조건 | IL (dB) | 예약 0.5dB 후 잔여(dB) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 길이 | 50m, 4쌍, 0.35 | 1.620 | 0.980 | 수치상 조건 충족 |
| 길이 | 100m 기준 | 1.640 | 0.960 | 수치상 조건 충족 |
| 길이 | 120m, 4쌍, 0.35 | 1.648 | 0.952 | 100m 도달거리 초과: 실패 |
| 접속 손실 | 4쌍×0.25dB | 1.240 | 1.360 | 조건 충족 |
| 접속 손실 | 4쌍×0.45dB | 2.040 | 0.560 | 조건 충족 |
| 추가 접속 | 6쌍×0.35dB | 2.340 | 0.260 | 조건부, 여유 축소 |
| 추가 접속 | 7쌍×0.35dB | 2.690 | −0.090 | 실패 |
| 복합 worst | 6쌍×0.45dB | 2.940 | −0.340 | 실패 |

표 해석: OMA 수치 검증은 해당 송신점과 일치하는 수신 스트레스 시험을 전제로 한다. PMD 거리 인증과 반사·BER 인증은 별도다.

## 복합 민감도: 서버 정격과 PUE를 동시에 바꿀 때

각 셀은 동일 2랙 가정과 랙당 1kW의 서버 외 전력을 유지한 채 P_facility=(8×P_server+2)×PUE로 직접 산출한 시설 전력이다. 서버 전력을 +10%로 올린 시나리오에서는 두 랙이 45kW 정격을 초과하므로, 시설 총합 숫자가 계산된다고 설치를 승인해서는 안 된다.

서버 +10%일 때 4대/랙의 부하는 45.88kW로 실패하며, 3랙 재배치에 따라 랙당 서버 외 1kW가 각 랙에 필요하면 전체 IT 부하는 8×11.22+3=92.76kW로 상승한다. PUE 1.3 조건에서 시설 전력은 120.588kW다. 이는 같은 서버 정격의 2랙 가상 119.288kW와 달라 정수계획의 불연속성을 보여준다.

| 서버 최대전력 | IT 2랙 가상 | PUE 1.20 | PUE 1.30 | PUE 1.40 | 랙 적합 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.18kW (−10%) | 75.44kW | 90.528kW | 98.072kW | 105.616kW | 통과 |
| 10.20kW (기준) | 83.60kW | 100.320kW | 108.680kW | 117.040kW | 통과 |
| 11.22kW (+10%) | 91.76kW | 110.112kW | 119.288kW | 128.464kW | 실패: 3랙 검토 |

표 해석: PUE와 전력을 함께 변동시킨 수학적 응답이며 실측 동시변화 모델이 아니다.

# 99 데이터센터 개론 발표 구성

10부 실무 적용과 발표 부록

60분 발표를 기준으로 처음 10분에는 데이터센터 종류와 세 흐름을 설명한다. 다음 10분에는 Gray·White·MMR과 NOC의 역할을 소개한다. 시설과 IT가 서로 의존한다는 점을 실제 경로에 연결한다.

중간 20분에는 GPU 64개 사례를 따라 서버, 랙과 전력을 계산하고 NIC에서 링크와 광섬유로 전환한다. 물리 OSFP 32개와 논리 포트 64개의 차이, 사용 512심과 설치 심수의 차이를 강조하면 실무적인 오해를 줄일 수 있다.

마지막 15분에는 장애 시나리오와 PUE를 설명하고 5분 질의응답을 둔다. 시간에 따라 사례 A와 C를 보조자료로 활용한다. 본 백서는 발표 원고와 참고자료이며 그대로 모든 페이지를 슬라이드로 옮길 필요는 없다.

| 구간 | 시간 | 주요 자료 |
| --- | --- | --- |
| 전체 개념 | 10분 | 1부와 전체 흐름 |
| 구역과 역할 | 10분 | 2부와 3D 관찰 |
| 계산 사례 | 20분 | 사례 B |
| 장애와 효율 | 15분 | 7부와 9부 |
| 질의응답 | 5분 | 부록과 참고문헌 |

## 적용과 검증

발표자가 받을 질문은 GPU 수만으로 케이블을 못 정하는 이유, PUE가 낮아도 총전력이 클 수 있는 이유, A/B 전원과 서버 PSU 중복성의 차이, 링크 수와 케이블 본수의 차이 등이다. 각 질문은 본문 사례로 답할 수 있다.

근거 및 추가 읽기 본 백서의 교육 구성

## 현장 검증용 계측 체크리스트와 권고 로그

본 백서의 독립 검산은 정적 정격 모형이다. 실제 시스템을 승인할 때에는 기준 시각, 샘플링 주기, 장비 ID, 교정상태를 동일하게 묶어 저장한다. 정격 기준 비교에서 계측 평균/최대 및 순간값은 서로 섞지 않는다.

시험은 정상·A/B 한 계통·rPDU 한 대·CDU 한 대·Spine 한 대·광접속 변경 조건을 분리한다. 고위험 시나리오는 시설 승인된 계획에 따라 시험하고 운영 서비스에 임의 장애를 가하지 않는다.

계측 기록 권고: 전력(UPS·rPDU·PSU의 kW/A/전압), 냉각(유량·수온차·차압), 네트워크(포트/FEC/BER), 광링크(IL·ORL·OMA/TDECQ), DCI(OSNR·CD·PMD)를 시험 기준면·시간·장비 ID와 함께 기록한다.

# 100 실무 질문과 답변

10부 실무 적용과 발표 부록

GPU 64개이면 광섬유 몇 심인가라는 질문에는 서버당 GPU와 NIC 구성, 전송 방식 및 토폴로지가 먼저 필요하다고 답한다. 사례 B의 512심은 특정 연산망과 DR4 조건에서만 성립하며 저장망과 관리망은 별도다.

PUE 1.3이면 냉각에 30%가 쓰이는가라는 질문에는 비 IT 전체가 IT 에너지의 30%라는 뜻이라고 설명한다. 냉각 외에 UPS와 배전 손실 및 기타 부하가 포함될 수 있다. 시설 전체에서 비 IT가 차지하는 비중은 약 23.08%다.

랙의 빈 RU가 많으면 더 넣어도 되는가라는 질문에는 전력·냉각·중량과 포트의 최소 제약으로 판단한다고 답한다. 두 회선을 쓰면 무조건 이중화인가라는 질문에는 인입과 관로 및 상위 장비의 공통 경로까지 확인해야 한다고 설명한다.

| 질문 | 짧은 답 | 확인할 장 |
| --- | --- | --- |
| ToR는 꼭 맨 위인가 | 배치 관행과 역할 구분 | 4부 |
| MPO 12면 모두 사용하나 | 사용 레인에 따라 다름 | 5부 |
| 액냉이면 공조가 필요 없나 | 공기측 잔여 열 확인 | 6부 |
| N+1이면 Tier III인가 | 경로와 정비 조건 별도 | 3부 |
| 수식으로 성능 보증 가능한가 | 시험 범위와 구분 | 1부와 사례 |

## 적용과 검증

백서의 결론은 요구량을 명확히 하고 자원별 제약을 계산한 뒤 제품 사양과 현장 시험으로 확인하는 것이다. 근거가 바뀌면 입력표와 연결표를 갱신해 같은 계산을 재현한다.

근거 및 추가 읽기 [R01] [R13] [R27]

## 판정 기본값 및 미확인 시 의사결정 표

아래 값은 표준에서 강제하는 보편값이 아니라 본 백서의 설계 검토를 재현하기 위한 프로젝트 초기 기본값이다. 제조사 인증·현장 정격·발주 계약이 우선하며 기본값으로 제품 호환성을 보증하지 않는다.

수치와 정책이 충돌하면 위험 기반으로 판정한다. 수치가 부족하면 ‘실패’, 필요한 제조사/시험 근거가 없으면 ‘설계 미승인’이며, 미승인을 합격처럼 표시하지 않는다. 단일 계통 장애 시 연산 최대 성능이 필수인 업무는 사례 B의 3+3 직결을 채택하지 않는다.

발주 전 Gate 1 입력 출처 확정, Gate 2 독립 산식 재현, Gate 3 장비 호환·시제품/현장 시험, Gate 4 변경 이력 보존의 순서로 검토한다. IEEE P802.3dj 초안은 채택 시 최종 규격 재검증 조항과 대체 제품 정책을 발주서에 넣는다.

| 결정 변수 | 기본값(이 백서) | 의미 | 최종 확정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식 서버 단위 전력 | DGX H100 10.2kW 최대 | 사례 B 정격 합산 | 모델별 가이드/계측 |
| 랙 예약 RU | 42U 중 6U 예약 | 서버 외 구성 가정 | 랙 도면/BOM |
| 랙 전력/냉각 한도 | 각 45kW | 사례 B 시설 가정 | PDU 단선도/열성능 |
| 설계 시설 전력비 | PUE 1.30 | 연간 정격 예제 | 계측 경계·시간별 로그 |
| 광연결 1쌍 IL | 0.35dB/쌍 | 사례 D 설명용 최악 아님 | 커넥터 사양·시험 |
| 광섬유 감쇠 | 0.4dB/km (O 대역 예) | 사례 D 설명용 | 파장·케이블 사양 |
| 광융착 손실 | 0.1dB/점 | 설계 가정 | 양방향 OTDR |
| 예약 광학 여유 | 0.5dB | 사례 D 프로젝트 예제 | 목표 BER/FEC + 호환성 |
| 구매 예비 | 운용 케이블의 +10% | 재고 예비 정책 | 현장 운영 요구 |
| 장애시 랙 PSU | 최소 4 PSU 활성 목표 | DGX 최대성능 증명 전제 | 장비 가이드/시험 |
| 서버 성능 cap | 60% 전력 목표 *가설* | 장애 B안 시산값 | 3 PSU 시험으로 조정 |
| N−1 냉각 | 가용 CDU 중 1대 제외 | 열량 기반 필요조건 | 유량/전원/밸브 시험 |
| 광링크 규격 선택 | PMD별 도달거리 우선 | 거리 넘으면 즉시 FAIL | IEEE/OIF 제조사 규격 |
| 웹 계산 비교 허용차 | 수량 0; 전력 0.01kW | 프로젝트 회귀 기준 | 도구 출력 JSON |

표 해석: 미실측 또는 공식 호환성이 없는 항목은 반드시 승인 대기/실패로 표시하고, 실행 화면의 색상만으로 통과 판정하지 않는다.

# 참고문헌과 자료 확인 기록

URL 확인 기준일은 2026년 10월 16일이다. 웹 문서는 개정될 수 있으므로 실제 설계에서는 제품 형명과 문서 개정번호를 다시 확인한다. 각 자료의 요약은 공개된 범위에 한정했다.

[R01] ISO ISO IEC 30134 2 2026

PUE 표준 제2판의 공식 소개. 측정 경계와 보고의 중요성 및 2026판 발행을 확인했다. 세부 유료 조항은 재현하지 않았다.

https://www.iso.org/standard/30134-2

[R02] The Green Grid Power Usage Effectiveness

시설 전체 에너지와 IT 에너지의 비율이라는 PUE 정의의 근거.

https://www.thegreengrid.org/node/372

[R03] TIA ANSI TIA 942 Standard

통신뿐 아니라 건축 전기 기계 보안 소방을 포함하는 데이터센터 인프라 표준의 범위를 확인했다.

https://tiaonline.org/products-and-services/tia942certification/ansi-tia-942-standard/

[R04] TIA Revision C announcement

TIA-942-C 개정 및 적용 분야의 공식 설명. 백서는 인증 여부를 판정하지 않는다.

https://tiaonline.org/press-release/tia-unveils-revision-c-of-the-global-data-center-infrastructure-standard/

[R05] NIST SP 800 145 The NIST Definition of Cloud Computing

클라우드의 서비스 및 배치 모델을 구분하는 정의 자료. 온프레미스라는 위치만으로 클라우드 여부를 결정하지 않는다.

https://www.nist.gov/publications/nist-definition-cloud-computing-0

[R06] Equinix Colocation documentation

고객 소유 서버를 사업자 데이터센터 공간에 설치하는 코로케이션 서비스의 설명.

https://docs.equinix.com/colocation/

[R07] Equinix Cross Connect documentation

교차 연결 서비스와 건물 MMR 연결의 설명. 사업자 서비스 범위를 일반 표준으로 확대하지 않는다.

https://docs.equinix.com/cross-connect/

[R08] Equinix Customer Managed Pre Cabling

고객 케이지와 MMR 사이 패널 및 선행 배선의 연결 구조를 확인했다.

https://docs.equinix.com/cross-connect/installation/xc-customer-managed-precabling/

[R09] ASHRAE Handbook Data Centers and Telecommunication Facilities

열환경 공기흐름과 액체냉각 계통의 개념을 참고했다. 본문의 열수지는 직접 유도한 설명용 계산이다.

https://handbook.ashrae.org/Handbooks/A23/SI/A23_Ch20/a23_ch20_si.aspx

[R10] ASHRAE Emergence and Expansion of Liquid Cooling

액체냉각 구성과 기술 동향의 공식 백서. 수온 등은 적용 장비의 요구조건과 함께 검토해야 한다.

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/emergence-and-expansion-of-liquid-cooling-in-mainstream-data-centers_wp.pdf

[R11] ASHRAE Water Cooled Servers Common Designs Water Quality

시설측 FWS와 IT측 TCS의 구분 및 수질 검토 배경 자료.

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/whitepaper_tc099-watercooledservers.pdf

[R12] US DOE Best Practices Guide for Energy Efficient Data Center Design 2024

IT 냉각 전력 회수열을 통합해서 검토하는 설계 안내서. 본문은 특정 절감률을 인용하지 않는다.

https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-07/best-practice-guide-data-center-design_0.pdf

[R13] NVIDIA DGX H100 H200 Introduction and specifications

H100 8 GPU 8U 최대 10.2kW 최대 130.45kg 연산망 8개 400G 인터페이스와 전원 공급장치 구성을 확인한 핵심 사양 출처.

https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-user-guide/introduction-to-dgxh100.html

[R14] NVIDIA DGX H100 Datasheet

H100 시스템의 GPU 메모리와 최대 소비전력을 대조했다. 네트워크 지원 속도는 현행 사용자 가이드를 우선한다.

https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/Data-Center/nvidia-dgx-h100-datasheet.pdf

[R15] NVIDIA Quantum 2 InfiniBand Platform

물리 OSFP 케이지 32개와 논리 400G 포트 64개의 관계를 확인했다.

https://www.nvidia.com/en-us/networking/quantum2/

[R16] NVIDIA MMS4X00 NS Twin Port 2xDR4 Overview

스위치용 Twin-port 광모듈의 MPO-12 APC 두 인터페이스와 100m 제품의 구성 확인. DGX측 모듈은 별도로 호환 형명 검증이 필요하다.

https://networking-docs.nvidia.com/800gmms4x00ns/overview

[R17] Cisco Massively Scalable Data Center Fabric Design

Leaf Spine 네트워크와 포트 대역폭 및 초과가입을 검토하는 공식 설계 자료.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-743245.html

[R18] Cisco Validated Design AI ML Networking Blueprint

GPU 클러스터 연결과 Leaf Spine 설계 사례의 공식 설명. 본문 사례는 이를 복제한 인증 구성은 아니다.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/whitepapers/cvd-for-data-center-networking-blueprint-for-ai.html

[R19] Corning Network Performance LAN 3235

400G FR4의 듀플렉스 광섬유와 DR4의 병렬 광배선 비교를 확인했다.

https://www.corning.com/catalog/coc/documents/brochures/LAN-3235-AEN.pdf

[R20] Corning EDGE8 Solutions

Base-8 모듈과 병렬 광링크의 연결 및 마이그레이션 개념을 참고했다.

https://www.corning.com/data-center/worldwide/en/home/solutions/edge8.html

[R21] Fluke Networks Cable Testing Loss Budget

케이블과 연결부 손실을 함께 예산화하는 방법. 예제의 개별 계수는 별도 가정이다.

https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/cable-testing-101-what-s-my-loss-budget

[R22] Fluke Networks Designing to Application Limits

전송 애플리케이션의 허용 손실과 배선 기준을 함께 검토해야 한다는 설명.

https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/designing-application-limits

[R23] Fluke Networks OLTS and OTDR Complete Testing Strategy

전체 손실 인증과 사건 위치 진단의 상호 보완적 역할을 확인했다.

https://www.flukenetworks.com/edocs/olts-otdr-complete-testing-strategy

[R24] Fluke Networks MPO Connectors

다심 커넥터의 사용과 손실 시험에 관한 공식 교육 자료.

https://www.flukenetworks.com/expertise/learn-about/multi-fiber-push-mpo-connectors

[R25] Schneider Electric UPS Unity Output Power Factor

UPS의 kW 정격과 kVA 정격을 구분하는 제조사 설명.

https://www.se.com/ng/en/faqs/FA157434/

[R26] Schneider Electric UPS Design Considerations

UPS 배치와 확장 및 중복성에 대한 공식 설명.

https://blog.se.com/datacenter/2020/07/20/design-considerations-deployment-ups-systems-in-data-centers/

[R27] Uptime Institute Tier Classification System

Tier III의 동시 유지보수 가능성과 등급 개념을 확인했다. N+1이라는 표기만으로 인증을 부여하지 않는다.

https://uptimeinstitute.com/tiers

[R28] LS Datacenter Campus 3D Digital Twin

사용자 제공 페이지의 공개 HTML을 직접 확인했다. 당시 표시 판본 v4.8.1 (역사적 관찰값) 공간 구분 장애 시나리오와 계산식 가정 경계를 검토했다. 브라우저의 모든 상호작용이나 외부 스크립트를 실행 검증한 것은 아니다.

https://kimheeseo.github.io/LSCNS/DCI/DataCenter/LS_Datacenter_3D.html

[R29] DC BOM Design Tool

사용자 제공 홈페이지의 공개 HTML을 확인했다. 당시 표시 판본 v8.2.0 (역사적 관찰값) 최종 업데이트 2026.10.14. GPU 랙 전력 냉각 거리 트렁크 심수 등의 입력 항목을 검토했다. 전체 계산 엔진의 감사를 의미하지 않는다.

https://kimheeseo.github.io/LSCNS/DCI/DataCenter/

[R30] NVIDIA MMS4X00 NS Optical Specifications

해당 2×400G 100m 제품군의 레인당 평균·OMA·OMA minus TDECQ·스트레스 수신 조건을 확인했다. 표의 독립된 극값을 임의 조합하거나 다른 PMD에 적용하지 않는다.

https://networking-docs.nvidia.com/800gmms4x00ns/specifications

[R31] Keysight FlexDCA TDECQ Measurement

참조 파형·필터·등화기에 따른 TDECQ 평가와 시스템 시험과의 차이를 참고했다. OMA가 선형 감쇠되어도 TDECQ가 같은 dB만큼 증가하는 것은 아니다.

https://helpfiles.keysight.com/scopes/FlexDCA-UG/Content/Topics/Eye-Mask-Mode/PAM-Measurements/pam_tdecq.htm

[R32] ITU T G652 August 2024

공개 원문 6.10절과 표 2 및 부록 I의 O 대역 분산 식과 파라미터 범위를 확인했다. 본문의 곡선과 시간 확산 수치는 명시한 입력으로 직접 계산했다.

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?id=T-REC-G.652-202408-I!!PDF-E&lang=e&type=items

[R33] Corning Where Does Optical Return Loss Matter

2021년 기고의 제조사 공개 재판본. 사건 반사와 전체 ORL의 구분 및 접속 쌍 수에 따른 반사 기준의 해설을 참고했다. 해당 설명을 현재 모든 PMD의 보편 한계로 사용하지 않는다.

https://www.corning.com/content/dam/corning/catalog/coc/documents/white-papers/OpticalReturnLoss_Whitepaper.pdf

[R34] IEEE 802 3bs MPI Penalties for 400G FR LR8 Links

Winston Way와 Trevor Chan의 2015년 공개 기고. 조건별 MPI 실험 및 반사 조합 논의를 참고했다. 최종 표준의 규정값으로 인용하지 않았고 본문의 단일 에코 기하 모델은 별도 직접 유도다.

https://www.ieee802.org/3/bs/public/15_09/way_3bs_01_0915.pdf

[R35] Ansys TDECQ Simulation and Analysis

참조 신호와 잡음 여유 및 수신 조건을 갖춘 TDECQ 시뮬레이션 구성의 공식 문서. 단순 분산 시간 확산을 TDECQ로 치환하지 않는 근거 자료다.

https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/1500007399922-TDECQ-simulation-and-analysis-with-Lumerical-INTERCONNECT

[R36] Keysight PAM Outer Extinction Ratio

PAM4 최고·최저 레벨에 대한 외측 소광비 정의를 확인했다. 등간격·등확률의 평균 전력 대 OMA 변환식은 본문에서 직접 유도했다.

https://helpfiles.keysight.com/scopes/FlexDCA-UG/Content/Topics/Eye-Mask-Mode/PAM-Measurements/pam_outer_er.htm

[R37] IEEE Std 802.3df-2024, Amendment 9, Clauses 169–173 (published 2024-03-15)

공식 IEEE 802.3df 태스크포스의 승인·작업 완료 공지를 확인했다. 800G PMD 선정은 표준 최종 원문과 장비 제품표를 일치시킬 것.

https://www.ieee802.org/3/df/index.html

[R38] IEEE P802.3dj project; 3rd SA recirculation ballot ended 2026-10-10

2026-10-16 기준 작업 중인 초안이며, 최종 확정/승인으로 기재하지 않는다. Clause 180/183 등 초안 번호는 최종 조항으로 단정하지 않는다.

https://www.ieee802.org/3/email_dialog/msg01881.html

[R39] LPO MSA 100G-DR-LPO specification, announcement 2025-03-25

MSA의 최대 800G 지원 100G/lane LPO 공개와 상호운용 범위를 확인한다. IEEE 의무 요건과 MSA 추가 인터페이스 요구를 구분한다.

https://www.lpo-msa.org/news/lpo-msa-announces-release-of-specification-for-linear-pluggable-optica

[R40] OIF-800ZR-01.0 Implementation Agreement, 2024-10-08

§6.1.330 27dB OSNR/12.5GHz, §6.1.341 2400ps/nm CD, §6.1.350 10ps PMD 범위가 명시된다. 정의된 테스트 조건과 OSNR 필터 대역폭이 필요하다.

https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-800ZR-01.0.pdf

[R41] ISO/IEC 11801-5:2017 Generic Cabling for Data Centres

§5.6.2, §6.3.3, §7.3, §8.3, §10.3 조항 제목을 공개된 ISO/IEC 표준 목차 자료와 교차 확인했다. 유료 본문 요구치를 본 백서가 복사하거나 판정하지 않는다.

https://www.iso.org/standard/62247.html

[R42] ISO/IEC 14763-3:2024 Testing of Optical Fibre Cabling

현장 광배선 검사와 시험의 판본·적용 범위 확인. 개별 시험 조항은 최종 정본을 열람하여 반영한다.

https://www.iso.org/standard/89632.html

[R43] ANSI/TIA-568.3-E:2022 TIA official announcement

광케이블, 연결 하드웨어, 패치코드, 극성, 성능 및 시험 요구사항을 다룸. 미확인 조항번호를 임의로 표시하지 않는다.

https://tiaonline.org/standardannouncement/tia-issues-updated-optical-fiber-cabling-component-standard-ansi-tia-568-3-e/

[R44] ITU-T G.654 (08/2024), Optical Fibre and Cable

광섬유 특성과 케이블 감쇠·PMD 항목 및 G.654.E 설계 비교의 1차 근거. §6/§7/§8의 발췌 범위에서만 언급한다.

https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=16061

[R45] ANSI/TIA-942-C:2024 TIA standard official listing

데이터센터 통신 인프라와 시설 범위를 제시한다. 일부 시행 상세의 유료 조항번호는 확인 전이므로 텍스트에 임의 기재하지 않는다.

https://tiaonline.org/standard/tia-942/

[R46] OIF-Co-Packaging-3.2T-Module-01.0 Implementation Agreement (2023-03-29)

CPO 패키지 모듈 및 광/전기/기계적 연결의 상호운용 기술을 기술한 OIF 1차 기술자료.

https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-Co-Packaging-3.2T-Module-01.0.pdf

[R47] OIF-ELSFP-01.0 Implementation Agreement

외부 레이저 소스 플러그와 검사·청소를 포함하는 인터페이스/정비 고려사항을 제공한다.

https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-ELSFP-01.0.pdf

## 개정 이력 및 검증 범위 (v1.3, 2026-10-16)

v1.1 → v1.3: 기존 100개 절을 유지하고 절 29, 35, 44, 47–55, 60, 65, 83, 89–91, 94, 98, 100을 확장했다. 1차 자료 재검증 및 2026년 9월 OIF 1600ZR, NVIDIA 3경로 전원 권고, 복합 민감도 결과를 반영했다.

원본 목차의 페이지 참조 필드를 유지했다. 최신 페이지 번호는 Word/LibreOffice 필드 갱신으로 확인하고, 탐색 창의 Heading 1(원 절)과 Heading 2(심화절)를 사용할 수 있다.

산술 판정은 독립 계산 결과이며 실물 시험·표준 인증/설비 인수를 대체하지 않는다. 웹 도구 live 계산값은 이 작업 환경에서 미획득이다.

참고 자료를 확인한 시점은 2026-10-16이다. TIA 유료 원문 미열람 조항은 인용하지 않았고, 1.6T 표준은 초안으로 표시하였다.

[R48] NVIDIA DGX SuperPOD, Data Center Design Featuring NVIDIA DGX H100, Electrical Specifications, Power Redundancy

3 rPDU per DGX rack, server PSU 2+2+2, N+1 vs enhanced N+1, traditional A/B limitations and upstream UPS failure domain. Read on 2026-10-16.

https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/design-guides/dgx-superpod-data-center-design-h100/latest/electrical.html

[R49] OIF-1600ZR-01.0 – Implementation Agreement 1600ZR (September 2026)

OIF official IA index lists 1600ZR publication; detailed system compliance/parameters must follow the original IA and product profile, not inferred from 800ZR.

https://www.oiforum.com/technical-work/implementation-agreements-ias/

[R50] IEEE SA IEEE 802.3df-2024 normative scope (169–173, Annex 172A, 173A)

Official IEEE standards listing confirms publication and covered clauses; each specific PMD should be checked against its own clause.

https://standards.ieee.org/ieee/802.3/11107/

[R51] ITU-T G.652 (08/2024) official edition and contents

Clause 6.10 chromatic dispersion; 7.1 cable attenuation; 7.2 PMD; clause 8 tables; Appendix I link characteristics.

https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-652-2024-08-characteristics-of-a-single-mode-optical-fibre-and-cable

## 검증 주의사항: 원전·가정·실행값 세 범주

규격에 직접 기재된 값: IEEE 802.3df 출판 상태와 조항 범위, OIF-800ZR 6.1.330/6.1.341/6.1.350, ITU G.652 6.10, NVIDIA PSU 배치. 제조회사의 공개 문서는 해당 모델 및 출판 시점에 한정한다.

본 백서 가정: 랙당 45kW, 서버 외 1kW/랙, PUE=1.30, 접속당 0.35dB, 광학 예비 0.50dB, 3개 PSU 상태에서의 60% 전력 캡 후보, CPO 전력 18W/9W 예제. 회사 제품 인증값과 무관하다.

실행하지 않은 영역: 실물 고장 전환, 호환 모듈 통합 BER, 광반사/MPI 현장 검증, 웹 도구 live 결과. 실제 결과와 대조 전에는 미검증으로 기록한다.

## v1.4 추가 개정 이력 및 재현 파일 (2026-10-16)

§94에 GitHub 코드 실제 실행값 9개 counts 및 Case B의 백서 직접 비교 가능한 5개 항목을 구분해 표시했다. Node.js 회귀검사 19/19 통과(단선/구리 변경/거리 누락/랙 값 변경/스키마 거부 포함).

재현 패키지: datacenter_v14_validation/phase7-bom-engine.js (원본 SHA 검증), caseB_packet.json, caseB_reference.json, make_fixture.py, validate_phase7_caseB.cjs, validate_reference.py, validation_result.json, caseB_comparison.json.

v1.3에서 인용한 참고문헌 [R01]~[R51] 및 실제 표준 원문 열람 범위는 바꾸지 않았다. 2026-10-16 GitHub phase7-bom-engine.js 원본 SHA를 재현 식별자로 추가한다. 사이트 배포/브라우저 UI 결과는 미검증 상태다.